## 表紙
青森県環境調和建築設計指針及び同解説準拠
環境負荷低減手法選択シート
（学校版 ver.1.1）
Microsoft Excel 2000 for Windows版
青森県県土整備部建築住宅課
平成14年3月

## 注意事項
注意事項
あとがき
計算ソフトの内容等に関する問い合わせ先
1) Microsoft Excel 2000 for Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) この計算ソフトは、いずれもMicrosoft Excel 2000 for Windows上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルおよびこの操作マニュアルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、編集・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載（改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この計算ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この計算ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この計算ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この計算ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
この計算ソフトは、青森県県土整備部建築住宅課の委託を受けた(社)公共建築協会の再委託により、平成15年度の検討成果を基に（株）日建設計が開発したものです。ただし、この計算ソフトは今後、最新情報に基づくCO2原単位の改定や計算ソフトの内容充実、操作性の向上などを図ってゆく必要があります。その点をご了承いただき、ご活用いただければ幸いです。
平成15年3月
計算ソフト開発 （株）日建設計
お問い合わせは、必ずＦＡＸもしくは電子メールでお願いいたします。なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2000 for Windows等の操作に関しては、それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
青森県県土整備部建築住宅課営繕指導グループ FAX : 017（734）8197
E-Mail: kenju@ags.pref.aomori.jp
青森県環境調和建築設計指針及び同解説準拠
環境負荷低減手法選択シート（学校版 Ver.1.1)
企 画 （社）公共建築協会
開 発 （株）日建設計
編集・発行 青森県県土整備部建築住宅課営繕指導グループ
〒030-8570 青森県青森市長島１丁目１番１号

## 計算方法
環境負荷低減手法選択シート（学校版）
利用方法ガイダンス
■環境負荷低減手法選択シート（学校版）の考え方
本選択シートは、想定された学校モデルを用いて、青森県内の学校施設における環境負荷低減手法の効果を定量的に評価するためのツールです。行われている計算は全て想定された規模・人員数・形状を用いており、諸条件は固定条件としております。このため、実計画との間には多少の食い違いが生じることとなりますが、本選択シートは全体構成を勘案した上で、全ての条件に妥当と思える数値を採用しておりますので、計画物件において特筆すべき条件設定がある場合には本シートの設定との差を考慮の上、個別に検討してください。 また、本シートで算出するライフサイクル評価などの諸指標値は面積按分された値として表示していますため、基本的には規模に関わる人員数などの考え方は一般化（無次元化）して捉えることが可能です。
■Microsoft Excel 2000を用いて計算する方法
本計算ソフトはMicrosoft Excel 2000上で、必要個所をプルダウンメニューから選択することで自動的に計算を行い、計算結果及び結果のグラフ化を行うことができるように作成しています。
選択シートS_Case1.xls、選択シートS_Case2.xls、比較S.xlsの3つのファイルがあることを確認してください。3つのファイルは同じフォルダーに保存します。フォルダー名称は自由に設定して構いません。 予め設定した比較対照となるモデルを選択シートS_Case1.xlsに、環境負荷低減対策を盛り込んだモデルを選択シートS_Case2.xlsに記入します。 これらのファイルは、以下の①～⑤の計算シートと参考資料のシートによって構成されています。 ｼｰﾄ① 1. 基本情報のシート ｼｰﾄ② 2. 教室モデルによる省エネルギー評価シート ｼｰﾄ③ 3.4.5 校舎モデルにおける暖房負荷算定シート、校舎モデルのエネルギー（その他）のシート 体育館のエネルギーシート ｼｰﾄ④ 6. エネルギー、コストの集計シート ｼｰﾄ⑤ 7. ライフサイクル評価のシート 計算は、計算シート①から順に記入してゆくことで行うことができますが、教室単独の評価を行う場合と、学校全体でのLCA解析を行う場合とでは、操作する計算シートが異なり、計算シート②で入力した内容は学校のLCA解析には反映されません。それぞれの評価を行う場合に入力が必要な計算シートを以下に示します。記入に際しては、必要に応じて参考資料を参照してください。 教室の熱負荷評価・・・・計算シート①、② 学校のLCA解析・・・・計算シート①、③ 計算シートには以下の３色のセルがあり、下記に示す操作性と役割を持っています。
下記の白色のセルはプルダウンメニューから適当な項目を選択するか、計画に応じた数値を記入してください。
（白）
下記の黄色のセルは自動的に計算されます。
（黄）
また下記のオレンジ色のセルは必要に応じて見直しを行ってください。
（橙）
計算結果は、選択シートS_Case1.xls、選択シートS_Case2.xlsの6.ｴﾈﾙｷﾞｰのシート及び7.ﾗｲﾌｻｲｸﾙ評価に表示されます。 また選択シートS_Case1.xls、選択シートS_Case2.xlsの2つのケースの比較を比較S.xlsで表示させることができます。（エネルギー消費量、環境配慮性能、費用対効果など）その場合、選択シートS_Case1.xls、選択シートS_Case2.xlsともに開いておいてください。
■動作環境
本選択シートはMicrosoft Excel 2000を用いて、作成されています。本シートの利用に当たっては、Windows98以降のOSを搭載しているパーソナルコンピューターの利用を推奨します。
134

## 1.基本
１．基本情報のシート
| １．１ 一般事項 | [9 empty] | １．４ エネルギー料金（2002.4段階）（消費税別）
| 件名 |  | 高等学校A：CASE 1 | [8 empty] | 選択 |  |  | 基本料金 |  |  |  | 従量料金
[11 empty] | 電力 | 業務用一般 |  | 業務用一般 | 1510 | 円/月･kW |  |  |  | 夏期 | 14.65 | 円/kWh
| 学校分類 |  | 普通高校 | [16 empty] | その他期 | 13.31 | 円/kWh
[14 empty] | 業務用Ⅱ | 2270 | 円/月･kW |  |  |  | 夏期 | 12.33 | 円/kWh
| 延床面積 |  | 7630 | ㎡ | [15 empty] | その他期 | 11.21 | 円/kWh
| 教室面積 |  | 64 | ㎡ | [6 empty] | 都市ｶﾞｽ | ○ | 青森ガス 4C |  | 50 | Nm3まで | 870 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 58.47 | 円/Nm3
| 地域区分 |  | 青森 | [11 empty] | 500 | Nm3まで | 1170 | 円/月 | 500 | Nm3まで | 52.47 | 円/Nm3
|  |  | （年間暖冷房の負荷等の基準） | [11 empty] | 500 | Nm3越える | 3055 | 円/月 | 500 | Nm3越える | 48.7 | 円/Nm3
|  |  | 選択項目： | 弘前 | むつ | 八戸 | 青森 | [5 empty] | 弘前ガス 6C |  | 50 | Nm3まで | 600 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 88.21 | 円/Nm3
|  |  |  | （Ⅱ-い） | （Ⅱ-い） | （Ⅱ-ろ） | （Ⅲ-い） | [7 empty] | 250 | Nm3まで | 1073 | 円/月 | 250 | Nm3まで | 78.75 | 円/Nm3
| 年間利用日数 |  | 240 | 日 | [10 empty] | 250 | Nm3越える | 3433 | 円/月 | 250 | Nm3越える | 69.31 | 円/Nm3
[13 empty] | 八戸ガス L3 |  | 50 | Nm3まで | 816 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 56.43 | 円/Nm3
| 工事種別 |  | 新築 | 選択項目：（新築、改修） | [10 empty] | 500 | Nm3まで | 980 | 円/月 | 500 | Nm3まで | 53.15 | 円/Nm3
[15 empty] | 500 | Nm3越える | 1730 | 円/月 | 500 | Nm3越える | 51.65 | 円/Nm3
[13 empty] | 十和田ガス 6A |  | 30 | Nm3まで | 720 | 円/月 | 30 | Nm3まで | 103.63 | 円/Nm3
| １．２ エネルギー原単位 |  |  |  |  | （選択するガス会社に |  | ○ | 印を選択してください） | [5 empty] | 300 | Nm3まで | 870 | 円/月 | 300 | Nm3まで | 98.63 | 円/Nm3
[15 empty] | 300 | Nm3越える | 2277 | 円/月 | 300 | Nm3越える | 93.94 | 円/Nm3
|  | 選択 | 供給会社 | 種別 | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量原単位 |  |  |  | CO2排出量原単位 |  |  |  | 五所川原ガス 13A |  | 9 | Nm3まで | 860 | 円/月 | 9 | Nm3まで | 248.33 | 円/Nm3
| 電力 |  | 東北電力 | 全日 | 10.25 | MJ/kWh | 2.45 | Mcal/kWh | 0.357 | kg-CO2/kWh |  |  |  |  | 90 | Nm3まで | 1020 | 円/月 | 90 | Nm3まで | 230.56 | 円/Nm3
|  |  |  | 夜間 | 9.84 | MJ/kWh | 2.35 | Mcal/kWh | [6 empty] | 90 | Nm3越える | 2262 | 円/月 | 90 | Nm3越える | 216.9 | 円/Nm3
| 都市ｶﾞｽ | ○ | 青森ガス | 4C | 15.16 | MJ/Nm3 | 3.6216 | Mcal/Nm3 | 0.743 | kg-CO2/Nm3 |  |  | 五所川原ガス 6A |  | 30 | Nm3まで | 860 | 円/月 | 30 | Nm3まで | 74.5 | 円/Nm3
|  |  | 弘前ガス | 6C | 20.93 | MJ/Nm3 | 5 | Mcal/Nm3 | 1.186 | kg-CO2/Nm3 |  |  |  |  | 300 | Nm3まで | 1020 | 円/月 | 300 | Nm3まで | 69.17 | 円/Nm3
|  |  | 八戸ガス | L3 | 15.0698 | MJ/Nm3 | 3.6 | Mcal/Nm3 | 0.923 | kg-CO2/Nm3 |  |  |  |  | 300 | Nm3越える | 2262 | 円/月 | 300 | Nm3越える | 65.07 | 円/Nm3
|  |  | 十和田ガス | 6A | 26.9997 | MJ/Nm3 | 6.45 | Mcal/Nm3 | 1.65 | kg-CO2/Nm3 | LPG |  | 黒石ガス |  | 10 | Nm3まで | 400 | 円/月 | 10 | Nm3まで | 358.85 | 円/Nm3
|  |  | 五所川原ガス | 13A | 62.79 | MJ/Nm3 | 15 | Mcal/Nm3 | 6.458 | kg-CO2/Nm3 |  |  |  |  | 10 | Nm3越える | 404 | 円/月 | 10 | Nm3越える | 358.45 | 円/Nm3
|  |  | 五所川原ガス | 4A | 18.837 | MJ/Nm3 | 4.5 | Mcal/Nm3 | 1.152 | kg-CO2/Nm3 | 灯油 |  | 青森市 | [7 empty] | 37 | 円/㍑
| LPG |  | 黒石ガス |  | 100.462 | MJ/Nm3 | 23.9995 | Mcal/Nm3 | 3.02 | kg-CO2/Nm3 | A重油 | [9 empty] | 36 | 円/㍑
| 灯油 |  |  |  | 37.256 | MJ/L | 8.9001 | Mcal/L | 2.51 | kg-CO2/㍑ | 上水 |  | 青森市 |  | 100 | ﾒｰﾀｰ口径 | 20700 | 円/月 | 50 | m3まで | 165 | 円/m3
| A重油 |  |  |  | 38.9298 | MJ/L | 9.3 | Mcal/L | 2.77 | kg-CO2/㍑ | [8 empty] | 100 | m3まで | 240 | 円/m3
| 上水 |  |  |  | 30.69 | MJ/m3 | 7.3316 | Mcal/m3 | 2.011 | kg-CO2/m3 | [8 empty] | 100 | m3超える | 285 | 円/m3
| 下水 | ○ |  |  | 25.66 | MJ/m3 | 6.13 | Mcal/m3 | 1.543 | kg-CO2/m3 | 下水 | ○ | 青森市 |  |  |  | 1170 | 円/月 | 10 | m3まで | 0 | 円/m3
| ※1 都市ガスのＣＯ２排出量原単位は各ガス会社の実績による。 | [17 empty] | 20 | m3まで | 155 | 円/m3
| ※2 その他の値は環境省/温室効果ガス排出量算定方法検討会（平成12年）による。 | [17 empty] | 30 | m3まで | 212 | 円/m3
| ※3 空調熱源機器の燃料の選択（ガス・灯油・A重油）はSheet2（教室）、Sheet3（校舎）、Sheet5（体育館）でそれぞれ行ってください。 | [17 empty] | 100 | m3まで | 271 | 円/m3
[19 empty] | 100 | m3超える | 316 | 円/m3
↓
| 選択したエネルギー原単位（必要に応じて下記を修正してください） | [9 empty] | 選択したエネルギー料金（検討するにあたって必要に応じて下記を修正してください）
[5 empty] | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量原単位 |  |  |  | CO2排出量原単位
| 電力 |  |  |  | 10.25 | MJ/kWh |  | Mcal/kWh | 0.357 | kg-CO2/kWh |  | 選択 |  |  | 基本料金 |  |  |  | 従量料金
[5 empty] | 9.84 | MJ/kWh |  | Mcal/kWh |  |  | 電力 | 業務用一般 |  |  |  |  | 1510 | 円/月 |  | 夏期 | 14.65 | 円/kWh
| ｶﾞｽ |  |  |  | 15.16 | MJ/Nm3 | 3.6216 | Mcal/Nm3 | 0.743 | kg-CO2/Nm3 | [9 empty] | その他期 | 13.31 | 円/kWh
| 灯油 |  |  |  | 37.256 | MJ/㍑ |  | Mcal/㍑ | 2.51 | kg-CO2/㍑ | 都市ガス |  |  |  | 50 | Nm3まで | 870 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 58.47 | 円/Nm3
| A重油 |  |  |  | 38.9298 | MJ/㍑ |  | Mcal/㍑ | 2.77 | kg-CO3/㍑ |  |  |  |  | 500 | Nm3まで | 1170 | 円/月 | 500 | Nm3まで | 52.47 | 円/Nm3
| 上水 |  |  |  | 30.69 | MJ/m3 |  | Mcal/m3 | 2.011 | kg-CO2/m3 |  |  |  |  | 500 | Nm3越える | 3055 | 円/月 | 500 | Nm3越える | 48.7 | 円/Nm3
| 下水 |  |  |  | 25.66 | MJ/m3 | 6.13 | Mcal/m3 | 1.543 | kg-CO2/m3 | LPG |  |  |  | 10 | Nm3まで | 400 | 円/月 | 10 | Nm3まで | 358.85 | 円/㍑
[15 empty] | 10 | Nm3越える | 404 | 円/月 | 10 | Nm3越える | 358.45 | 円/㍑
[11 empty] | 灯油 | [9 empty] | 37 | 円/㍑
[11 empty] | A重油 | [9 empty] | 36 | 円/㍑
[11 empty] | 上水 |  |  |  | 100 | ﾒｰﾀｰ口径 | 20700 | 円/月 | 50 | m3まで | 165 | 円/m3
[19 empty] | 100 | m3まで | 240 | 円/m3
[19 empty] | 100 | m3超える | 285 | 円/m3
[11 empty] | 下水 | [5 empty] | 1170 | 円/月 | 10 | m3まで | 0 | 円/m3
[19 empty] | 20 | m3まで | 155 | 円/m3
[19 empty] | 30 | m3まで | 212 | 円/m3
[19 empty] | 100 | m3まで | 271 | 円/m3
[19 empty] | 100 | m3超える | 316 | 円/m3
※１ 夜間など時間帯別電力料金、共用灯などの定額電灯電力料金は別途検討してください。
※２ LPG（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ）を利用する場合は、下記の料金単価を修正してください。
※３ 上下水のﾒｰﾀｰ口径・地域を変更する場合は上記の表を修正してください。
Note on D6: ジョブ名称を自由に入れてください。
Note on D12: プルダウンメニューにより、下記の４地域のいずれかを選んでください。ここで、選択した地域は、教室モデル、校舎モデル、体育館モデルの熱負荷計算シミュレーション結果に反映されます。
Note on D16: 換気動力・照明コンセントの電力消費量計算に用いられる。
Note on D18: 新築物件か改修物件かをプルダウンメニューから選択してください。
Note on F51: 上表で「○」を付けて選んだエネルギーに関して、一次エネルギー消費量とCO2排出量の原単位をまとめて表記しています。 この表に書き込まれている値が、以降の計算に反映されるため、独自に数字を選びたい場合はこの表の値を修正してください。
Note on K22: 都市ガスを二重に設定した場合に表示されます。
Note on L62: 選んだエネルギーに関して、料金の原単位をまとめて表記しています。この表に書き込まれている値が、以降の計算に反映されるため、独自に数字を選びたい場合はこの表の値を修正してください。
Note on N7: プルダウンメニューで電力の契約形態を選んでください。 ・業務用一般（基本料金が安く、従量料金が高い） ・業務用Ⅱ（基本料金が高く、従量料金が安い）
Note on W62: 選んだエネルギーに関して、料金の原単位をまとめて表記しています。この表に書き込まれている値が、以降の計算に反映されるため、独自に数字を選びたい場合はこの表の値を修正してください。

## 2.教室ﾓﾃﾞﾙ(暖房）
２．教室モデルによる省エネルギー評価シート
２．１ 教室モデルの概要
| 環境負荷低減を検討する標準教室モデルの概要を示します。 | [11 empty] | ２．４ 一次エネルギー消費量の計算
[1] | 教室床面積 |  | 64 | ㎡
[2] | 天井高 |  | 3 | m | [8 empty] | ・ | エネルギー消費量
[3] | 外壁面積 |  | 17 | ㎡ | [10 empty] | 電気 |  | ガス |  | 灯油 |  | A重油
[4] | 窓面積 |  | 14.7 | ㎡ | [9 empty] | 暖房負荷 |  |  | 0 |  | 0 |  | 363.6651
[5] | 窓面方位 |  | 南 | ※選択項目： | 東、西、南、北 | [8 empty] | 照明 | 2611.2
[6] | 生徒数+教員(１名) |  | 41 | 人 | [9 empty] | コンセント | 326.4
[7] | 換気量 |  | 820 | m3/h ※20m3/h･人
２．２ 教室内暖房負荷の計算 | [8 empty] | 窓面方位 | 南 |  |  |  | 合計 | 2937.6 |  | 0 |  | 0 |  | 363.6651
[15 empty] | （kWh/年） |  | (Nm3/年） |  | (k㍑/年） |  | (k㍑/年）
[15 empty] | × |  | × |  | × |  | ×
| 教室単体の暖房負荷を求める上で、下記の建築・設備仕様を選択します。 | [12 empty] | 原単位 | 10.25 |  | 15.16 |  | 37.256 |  | 38.9298
[1] | 断熱仕様 | ①内断熱 |  | 選択項目： | ①内断熱 | ②外断熱 | [8 empty] | （MJ/kWh） |  | (MJ/Nm3） |  | (MJ/k㍑） |  | (MJ/k㍑）
[2] | 外壁断熱厚 | ① 30mm |  | 選択項目： | ① 30mm |  | ② 50mm |  | ③ 80mm | [13 empty] | 合計
[3] | ガラス仕様 | ①単層透明 |  | 選択項目： | ①単層透明 6mm |  | ②複層透明 3+3mm |  | ③複層Low-ε 6+6mm |  |  |  |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 30200 | + | 0 | + | 0 | + | 14200 | = | 44400
[4] | 気密サッシ | ②気密パッキン |  | 選択項目： | ①気密無し |  | ②気密パッキン |  | ③気密機構付 | [5 empty] | (MJ/年) |  | (MJ/年) |  | (MJ/年) |  | (MJ/年) |  | (MJ/年)
[5] | 換気方式 | ①第三種機械換気 |  | 選択項目： | ①第３種機械換気 |  | ②熱交換器経由 |  | ③外調機経由
※上記[1]～[5]における計算可能組み合わせは「sheet参考資料１」に記載しています。
２．５ 基準ケースと対策ケースの一次エネルギー消費量の比較
| ・貫流負荷 | 各要素技術を選択した場合に、基準ケース（上記仕様において全て①を選んだ青森、南向きのケース）に対して
|  | の低減率を求めます。（ここで言う貫流負荷には、構造体負荷、ガラス面負荷、すきま風負荷を含む。） | [12 empty] | 暖房 |  | 照明 |  | コンセント |  | 合計
[13 empty] | 対策ケース |  | 14200 | + | 26800 | + | 3400 | = | 44400
|  |  | 基準ケース |  | 低減率
| [1]+[2]+[3] | 構造体 | 8798.0566 | MJ/年 × | 1 | = | 8798.0566 | MJ/年 | 貫流負荷 | 8985.5566 | MJ/年 |  | 基準ケース |  | 12600 | + | 26800 | + | 3400 | = | 42800
| [4] | すきま負荷 |  |  |  |  | 187.5 | MJ/年 | [6 empty] | ※基準ケースは暖房用熱源に灯油を用いている。
低減率
| [5] | 外気負荷 | 15450 | MJ/年 × | 1 | ％ ＝ | 15450 | MJ/年
|  | 内部負荷 |  |  |  |  | -17640 | MJ/年
|  | 暖房負荷 |  |  |  |  | 6795.5566 | MJ/年
２．３エネルギー消費量の計算
暖房に要するエネルギー消費量を求めます。
教室単体における消費エネルギーを求める上で、下記の設備技術の選択をします。
[1] | 暖房方式 | ①ファンコンベクター |  | ※本検討での暖房器具はファンコンベクターを前提とする。
[2] | 自動制御 | ②無し |  | 選択項目： | ①有り | ②無し
|  |  |  | 暖房出力 | 10193.3349 | MJ/年
・ | 暖房によるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（採用する熱源に |  |  |  | ○ | をつけてください。
採用する熱源に応じて電気、ガス、灯油から選択して下さい。また熱源に応じた成績係数を選択してください。
|  | ガス | 0 | MJ/年÷ | 15.16 | MJ/Nm3 ÷ 成績係数 |  | 0.72 | ＝ | 0 | Nm3/年
|  | 灯油 | 0 | MJ/年÷ | 37.256 | MJ/k㍑÷成績係数 |  | 0.72 | ＝ | 0 | k㍑/年
| ○ | A重油 | 10193.3349 | MJ/年÷ | 38.9298 | MJ/k㍑÷成績係数 |  | 0.72 | ＝ | 363.6651 | k㍑/年
・ | 照明・コンセントによるエネルギー消費量
照明によるエネルギーを求めます。照明方式を下記のボックスから選択してください。
[3] | 照明方式 | ①一般型蛍光灯 |  | 選択項目： | ①一般型蛍光灯 |  | ②Hf型蛍光灯 |  | ③光センサーによる初期照度補正 |  |  | ④昼光利用
照明・コンセントの年間負荷は通常の教室における通常の負荷率、容量から算出している。
省エネ率
|  | 照明： | 2611.2 | kWh/年× | 1 | ＝ | 2611.2 | kWh/年
|  | コンセント： |  |  |  |  | 326.4 | kWh/年
Note on B56: 暖房方式でファンコンベクターを選択した場合、その熱源として、ガス、灯油、A重油のいずれかに「○」を付けてください。
Note on C19: [1]～[5]の要素技術をプルダウンメニューから選んでください。但し、[1],[2],[3]の組み合わせには制限があります。「sheet参考資料１」を参考にそれぞれを選んでください。
Note on C48: 自動制御の有無をプルダウンメニューから選択してください。
Note on C65: 照明方式をプルダウンメニューから選択してください。
Note on D11: 右図の教室モデルの窓面方位がどちらを向いているかプルダウンメニューから選んでください。
Note on D69: 普通教室の年間照明電力消費量をスケジュールと年間使用日数より計算しています。
Note on F60: 一次エネルギー消費量原単位（1.基本シートより参照）
Note on H30: 選択された条件及び地域、方位により、データベースから結果を抽出します。
Note on H32: 選択された気密性[4]、及び地域・方位により、データベースから結果を抽出します。
Note on H34: 選択された換気方式、及び地域・方位による外気負荷の値をデータベースから抽出します。
Note on H36: 教室の人員、年間スケジュールより固定値として与えています。
Note on I25: 上表[1]～[3]の組み合わせが悪い場合、ここにエラーメッセージが表示されます。
Note on L60: 各エネルギー消費量を算出
Note on W28: 今回選択した条件での結果
Note on W30: 基準ケースの結果
Note on Y21: 各エネルギー毎に使用量に一次エネルギー消費量原単位を乗じて、普通教室モデルの一次エネルギー消費量を積算しています。

## 3,4,5.校舎モデル、体育館モデル(エネルギー）
３．校舎モデルにおける暖房負荷算定シート
３．１校舎モデルの概要
環境負荷低減技術を検討する標準校舎モデルの概要を示します。
| 延床面積 |  | 7630 | ㎡ | 普通教室面積・面積比 |  |  | 1536 | 20.1311 | ㎡、％
| 生徒数 |  | 960 | 人 | 特別教室面積・面積比 |  |  | 1664 | 21.8087 | ㎡、％
| 職員数 |  | 80 | 人 | 事務・管理部面積・面積比 |  |  | 1472 | 19.2923 | ㎡、％
| 地域 |  | 青森 |  | 共用部面積・面積割合 |  |  | 2190 | 28.7025 | ㎡、％
| 窓面方位 |  | 南 |  | 非空調室面積・面積割合 |  |  | 768 | 10.0655 | ㎡、％
|  |  | 選択項目： | 東、西、南、北
窓面方位
南
３．２暖房負荷の計算
建物の暖房負荷を標準モデルからの低減という形式で求めます。
・ | 建築仕様シナリオ
| シナリオ | 環境負荷低減技術 |  | 断熱仕様 |  |  | 窓仕様 |  |  | サッシ気密性能
|  | 適用箇所 |  | 断熱位置 | 厚（外壁） | 厚（屋根） | 窓材 |  | 厚さ | 仕様 |  | 等級
| X | 1980年水準 |  | 内断熱 | 25mm | 40mm | 単層透明 |  | 6mm | 気密パッキン無し |  | Ⅰ
| A | 1990年水準 |  |  | 30mm | 50mm
| B | 窓＋サッシ |  |  |  |  | 複層透明 |  | 3+6+3mm | 気密パッキン
| C | 窓＋断熱厚 |  |  | 50mm | 75mm | [5 empty] | Ⅱ
| D | 窓＋断熱仕様 |  | 外断熱 | [10 empty] | 校舎モデル１階平面図
| E | 総対策 |  |  | 80mm | 100mm | 複層Low-ε |  | 6+12+6mm | 気密機構付（AT) |  | Ⅲ
[1] 教室、事務・管理部の暖房負荷
・ | 構造体負荷 | [5 empty] | ・ | サッシ気密性能 | [5 empty] | ・ | 外気負荷
|  |  | シナリオ | [6 empty] | すきま風 |  | すきま負荷 | [6 empty] | 外気負荷
| 普通教室 |  | A | → | 236700 | MJ/年 |  | 普通教室 |  | Ⅰ | → | 18300 | MJ/年 |  | 普通教室 |  | 機械換気 | → | 374900 | MJ/年
| 特別教室 |  | A | → | 168900 | MJ/年 |  | 特別教室 |  | Ⅰ | → | 8300 | MJ/年 |  | 特別教室 |  | 機械換気 | → | 169700 | MJ/年
| 事務・管理部 |  | A | → | 191600 | MJ/年 |  | 事務・管理部 |  | Ⅰ | → | 12800 | MJ/年 |  | 事務・管理部 |  | 機械換気 | → | 40400 | MJ/年
|  |  | 貫流負荷合計 |  | 597200 | MJ/年 |  | すきま風負荷合計 |  |  |  | 39400 | MJ/年 |  | 外気負荷合計 |  |  |  | 585000 | MJ/年
[2] 共用部の暖房負荷（共用部の建築仕様はシナリオ２で固定する。また、空調有りの場合、廊下、多目的ホール、昇降口の設定温度はそれぞれ18℃、18℃、15℃とする。）
|  | ・ | 構造体負荷 |  |  |  | ・ | サッシ気密性能 | [5 empty] | ・ | 外気負荷
| 空調無し |  | 廊下 |  | 0 | MJ/年 |  | 廊下 |  | Ⅱ | → | 0 | MJ/年 |  | 廊下 |  | 機械換気 | → | 0 | MJ/年
| 空調無し |  | 多目的ホール |  | 0 | MJ/年 |  | 多目的ホール |  | Ⅱ | → | 0 | MJ/年 |  | 多目的ホール |  |  |  | 0 | MJ/年
| 空調無し |  | 昇降口 |  | 0 | MJ/年 |  | 昇降口 |  | Ⅱ | → | 0 | MJ/年 |  | 昇降口 |  |  |  | 0 | MJ/年
|  |  | 貫流負荷合計 |  | 0 | MJ/年 |  | すきま風負荷合計 |  |  |  | 0 | MJ/年 |  | 外気負荷合計 |  |  |  | 0 | MJ/年
[3]負荷の集計
|  |  | 構造体負荷 |  | すきま負荷 |  | 外気負荷 |  | 内部負荷 |  | 暖房負荷 |  | 暖房方式 |  | 自動制御
| 普通教室 |  | 236700 | MJ/年 ＋ | 18300 | MJ/年 ＋ | 374900 | MJ/年 - | 341700 | MJ/年 ＝ | 288200 | MJ/年 | ファンコンベクター |  | ②無し | → | 426536 | MJ/年
| 特別教室 |  | 168900 | MJ/年 ＋ | 8300 | MJ/年 ＋ | 169700 | MJ/年 - | 103800 | MJ/年 ＝ | 243100 | MJ/年 | ファンコンベクター |  | ②無し | → | 359788 | MJ/年
| 事務・管理部 |  | 191600 | MJ/年 ＋ | 12800 | MJ/年 ＋ | 40400 | MJ/年 - | 112600 | MJ/年 ＝ | 132200 | MJ/年 | ファンコンベクター |  | ②無し | → | 195656 | MJ/年
| 共用部 |  | 0 | MJ/年 ＋ | 0 | MJ/年 ＋ | 0 | MJ/年 - | 0 | MJ/年 ＝ | 0 | MJ/年 | ファンコンベクター |  | ②無し | → | 0 | MJ/年
| 合計 |  | 597200 | MJ/年 ＋ | 39400 | MJ/年 ＋ | 585000 | MJ/年 - | 558100 | MJ/年 ＝ | 663500 | MJ/年 |  |  |  |  | 981980 | MJ/年
４．校舎のエネルギー（その他）のシート
４．１暖房によるエネルギー消費量の計算
暖房に要するエネルギー消費量を求めます。採用する暖房方式に応じてガス、油の消費量が決定します。また熱源機器に応じた成績係数を記入してください。
|  |  | 電気 | 0 | MJ/年÷ | 3.6 | MJ/kWh ÷ 成績係数 |  |  | 1 | ＝ | 0 | kWh/年
|  |  | ガス | 0 | MJ/年÷ | 15.16 | MJ/Nm3 ÷ 成績係数 |  |  | 0.72 | ＝ | 0 | Nm3/年
|  |  | 灯油 | 0 | MJ/年÷ | 37.256 | MJ/L÷成績係数 |  |  | 0.72 | ＝ | 0 | L/年
| ○ |  | A重油 | 981980 | MJ/年÷ | 38.9298 | MJ/L÷成績係数 |  |  | 0.72 | ＝ | 35033.8587 | L/年
４．２ 設備用エネルギー
暖房以外の建物のエネルギー消費量、水の消費量を計算します。
(1) 照明・コンセントのエネルギー消費量
・ | 照明のエネルギー消費量 | [5 empty] | 低減率 |  |  |  | ・ | コンセントのエネルギー消費量
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 普通教室 | 62700 | kWh/年× | 1 | ＝ | 62700 | kWh/年 |  | 教室・執務室面積 |  | 34600 | kWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 特別教室 | 16000 | kWh/年× | 1 | ＝ | 16000 | kWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 事務所室 | 49500 | kWh/年× | 1 | ＝ | 49500 | kWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 非空調室 | 3600 | kWh/年× | 1 | ＝ | 3600 | kWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 共用部面積 | 11700 | kWh/年× | 1 | ＝ | 11700 | kWh/年 |  | 共用部面積 |  | 100 | kWh/年
[7 empty] | ・合計（照明他） |  | 143500 | kWh/年 |  | 合計（コンセント） |  | 34700 | kWh/年
(2) その他のエネルギー消費量
・ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ消費電力
| （水使用量） |  |  |  |  | ↓（基本情報のｼｰﾄから転記）
|  | 生徒： | 55 | L/(日･人)×生徒数 |  | 960 | 人×2000h÷1000＝ |  | 12672 | m3/年 | ポンプ給水量 |  | 490 | L/min･台
|  | 先生、事務職員： | 100 | L/(日･人)×職員数 |  | 80 | 人×2000h÷1000＝ |  | 1920 | m3/年 | 電動機出力 |  | 3.7 | kW
[9 empty] | 14592 | m3/年 | 消費電力量 |  | 1644.4444 | kWh/年
・ | 換気動力
| 機械換気 |  |  | 普通教室 | 17856 | kWh/年 = |  |  | 17856 | kWh/年
| 機械換気 |  |  | 特別教室 | 4752 | kWh/年 = |  |  | 4752 | kWh/年
| 機械換気 |  |  | 事務室等 | 7104 | kWh/年 = |  |  | 7104 | kWh/年
[9 empty] | 29712 | kWh/年
|  |  | 給水 |  | 換気
・ | その他合計 |  | 1644.4444 | kWh/年+ | 29712 | kWh/年= | 31356.4444 | kWh/年
(3) 設備的省エネルギー対策の削減効果計算
太陽光発電の効果を計算します。
太陽光発電パネルは、太陽電池モジュール（結晶系シリコン太陽電池セル、モジュールサイズ 1m×1.2m）を15直列×10並列で並べるとする。
| （総設置面積 | 180 | ㎡、総出力 | 20 | kW）
| 太陽電池の有無 |  | 設置しない
| 蓄電池の有無 |  | 0 | h
|  | 年間発電量 | 134 | kWh/㎡年×設置面積 |  | 0 | ㎡= | 0 | kWh/年
５．体育館のエネルギーシート
(1) | 体育館の暖房用エネルギー消費 （体育館延べ床面積： |  |  |  | 950 | ㎡）
（構造体＋すきま）負荷
| ・暖房方式 | 3 | （1.パネルヒーター、2.パネルヒーター+ジェットヒーター、3.ジェットヒーター） | [7 empty] | 265900 | MJ/年
| ・建築仕様 | 2 | （1.気密パッキン付、断熱有り、2.気密パッキン無し、断熱無し）
| ・設定温度 | 1 | （1. 15℃、 2. 10℃）
| ・暖房負荷 | [9 empty] | 265900 | MJ/年
| 暖房エネルギー（暖房方式でジェットヒーターを選んだ場合は、ガス、灯油、A重油のいずれかに | [8 empty] | ○ | を付けてください。）
暖房負荷：
|  |  | ガス | 0 | MJ/年÷ | 15.16 | MJ/Nm3 ÷ 成績係数 |  | 0.72 | ＝ | 0 | Nm3/年
|  | ○ | 灯油 | 265900 | MJ/年÷ | 37.256 | MJ/L÷成績係数 |  | 0.72 | ＝ | 9912.6464 | L/年
|  |  | A重油 | 0 | MJ/年÷ | 38.9298 | MJ/L÷成績係数 |  | 0.72 | ＝ | 0 | L/年
(2) | 体育館のその他のエネルギー消費
| 照明の消費エネルギー |  |  | 6380 | kWh/年
| コンセントの消費エネルギー |  |  | 0 | kWh/年
Note on B45: 共用部を空調するか否かをプルダウンメニューで選んでください。「空調有り」の場合、データベースより計算結果を抽出します。
Note on B76: 熱源として、ガス、灯油、A重油のいずれかに「○」を付けてください。
Note on B88: 各用途空間毎に照明方式を選んでください。
Note on C145: 体育館の暖房器具を右の項目を参考にプルダウンメニューから選択してください。
Note on C146: 体育館の気密性、断熱仕様を右の項目を参考にプルダウンメニューから選択してください。
Note on C147: 体育館の暖房設定温度を右の項目を参考に選んでください。
Note on C155: 体育館の暖房に用いる燃料種別を選び、適用する燃料に○を付けてください。
Note on D11: 右図の普通教室群の窓面方位がどちらを向いているかプルダウンメニューから選んでください。
Note on D32: 各用途空間毎に外壁の建築仕様を上表に倣い、プルダウンメニューから選んでください。地域・方位の条件も加え、データベースから計算結果を抽出します。
Note on D132: 蓄電池を設置しない場合は、「 0 」を選択してください。蓄電池を設置する場合は、蓄電池の容量を「 1 」時間分、もしくは「 8 」時間分のどちらかで選択してください。
Note on D135: 1.基本情報シートで選んだ地域により単位面積当たりの年間発電量を抽出して表記します。
Note on E162: 体育館の使用スケジュールから年間照明エネルギー消費量を固定で設定しています。 使用スケジュールは「sheet参考資料4」で変更することができます。
Note on F96: 「sheet参考資料４」にて各室の利用スケジュールを設定することができます。
Note on K32: 左の建築仕様と連動して、上表の通り自動に決定されます。
Note on K76: 計画している熱源機器の成績係数を記入してください。
Note on O88: 「sheet参考資料４」にて各室のコンセント負荷の負荷率・使用スケジュールを設定することができます。
Note on P56: 自動制御の有無をプルダウンメニューから選択してください。
Note on R32: 換気方式をプルダウンメニューから選択してください。Sheet参考資料3から計算結果を抽出します。 ・第三種機械換気の場合→「機械換気」を選択 ・全熱交換器を経由する場合→「熱交換器」を選択 ・外調機を経由する場合→「外調機」を選択

## 6.ｴﾈﾙｷﾞｰ、ｺｽﾄ集計
６．エネルギー、コストの集計シート
６．１ 用途別エネルギー消費量集計
これまで算出した各用途別のエネルギー消費量を集計します。
|  |  | 電気 | ガス | 灯油 | A重油
|  | 暖房負荷 | 0 | 0 | 9912.6464 | 35033.8587
|  | 照明他 | 184580
|  | その他 | 31356.4444
|  | 太陽光発電 | 0
| 合計 |  | 215936.4444 | 0 | 9912.6464 | 35033.8587
|  |  | kWh/年 | Nm3/年 | L/年 | L/年
６．２ 水消費量集計 |  |  | 14592 | m3/年
６．３ 用途別一次エネルギー消費量算出
集計した各用途別の一次エネルギー消費量を算出します。
|  |  |  | 電気 |  |  |  | ガス |  |  |  | 灯油 |  |  |  | A重油
| 暖房負荷 |  | 0 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh＋ | 0 | Nm3/年× | 15.16 | MJ/Nm3＋ | 9912.6464 | L/年× | 37.256 | MJ/L+ | 35033.8587 | L/年× | 38.9298 | MJ/L＝ | 1733166.6667 | MJ/年
| 照明他 |  | 184580 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [12 empty] | 1891945 | MJ/年
| その他 |  | 31356.4444 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [12 empty] | 321403.5556 | MJ/年
| 太陽光発電 |  | 0 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [12 empty] | 0 | MJ/年
| 合計 | [17 empty] | 3946515.2222 | MJ/年
６．４ 用途別運用ＣＯ２排出量算出
集計した各用途別の運用ＣＯ２排出量を算出します。
|  |  |  | 電気 |  |  |  | ガス |  |  |  | 灯油 |  |  |  | A重油
| 暖房負荷 |  | 0 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh＋ | 0 | Nm3/年× | 0.743 | kg-CO2/Nm3＋ | 9912.6464 | L/年× | 2.51 | kg-CO2/L+ | 35033.8587 | L/年× | 2.77 | MJ/L＝ | 121924.5311 | kg-CO2/年
| 照明他 |  | 184580 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [12 empty] | 65895.06 | kg-CO2/年
| その他 |  | 31356.4444 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [12 empty] | 11194.2507 | kg-CO2/年
| 太陽光発電 |  | 0 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [12 empty] | 0 | kg-CO2/年
| 合計 | [17 empty] | 199013.8417 | kg-CO2/年
６．５ 延床面積あたりの用途別一次エネルギー消費量の表示
各用途別の一次エネルギー消費量を表示します。
| 暖房負荷 |  |  | 1733166.6667 | MJ/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 227.1516 | MJ/年㎡
| 照明他 |  |  | 1891945 | MJ/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 247.9613 | MJ/年㎡
| その他 |  |  | 321403.5556 | MJ/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 42.1237 | MJ/年㎡
| 太陽光発電 |  |  | 0 | MJ/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 0 | MJ/年㎡
| 合計 | [7 empty] | 517.2366 | MJ/年㎡
６．６ 延床面積あたりの用途別運用ＣＯ２排出量の表示
各用途別の運用ＣＯ２排出量を表示します。
| 暖房負荷 |  |  | 121924.5311 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 15.9796 | kg-CO2/年㎡
| 照明他 |  |  | 65895.06 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 8.6363 | kg-CO2/年㎡
| その他 |  |  | 11194.2507 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 1.4671 | kg-CO2/年㎡
| 太陽光発電 |  |  | 0 | kg-CO3/年÷延床面積 |  | 7630 | ㎡＝ | 0 | kg-CO2/年㎡
| 合計 | [7 empty] | 26.0831 | kg-CO2/年㎡
６．７ 電気料金算出
・電気料金適用契約 |  |  | 業務用一般
・基本料金算出 |  |  | 1510 | 円/(kW･月)× | 181.246 | kW× 12ヶ月/年 ＝ | [7 empty] | 3284.1775 | 千円/年
・従量料金算出
| 電力消費量 |  | 215936.4444 | kWh/年= | 32390.4667 | kWh（夏期：7、8、9月）+ |  |  |  | 183545.9778 | kWh(その他期）
|  | （夏期料金） | 14.65 | 円/kWh× | 32390.4667 | kWh÷1000 + | (他期料金） | 13.31 | 円/kWh× | 183545.9778 | kWh÷1000＝ |  |  | 2917.5173 | 千円/年
・料金合計 | [13 empty] | 6201.6948 | 千円/年
６．８ ガス料金算出
・料金帯の設定
| 各月のガス消費量 |  |  | 0 | Nm3/年÷12ヶ月＝ |  | 0 | Nm3/月
・基本料金算出 |  |  |  | 0 | 円/月×12ヶ月÷1000＝ | [8 empty] | 0 | 千円/年
※月のガス使用量により、基本料金が決定する。
・従量料金算出
| 従量料金の積算値を算出する。 | [5 empty] | ↓（ガスの従量料金、料金帯を1.基本情報のシートより選択）
|  | 料金帯① | 0 | Nm3/月～ | 50 | Nm3/月： | 58.47 | 円/Nm3× | 0 | Nm3×12÷1000 |  |  |  | 0 | 千円/年
|  | 料金帯② | 50 | Nm3/月～ | 500 | Nm3/月： | 52.47 | 円/Nm3×（ | 50 | － | 50 | ）Nm3×12÷1000＝ |  | 0 | 千円/年
|  | 料金帯③ | 500 | Nm3/月～ |  |  | 48.7 | 円/Nm3×（ | 500 | － | 500 | ）Nm3×12÷1000＝ |  | 0 | 千円/年
|  | 従量料金合計 | [11 empty] | 0 | 千円/年
・ガス料合計
| （ | 0 | 千円/年＋ | 0 | 千円/年）＝ |  | 0 | 千円/年
６．９ 油料金算出
| 灯油消費量 |  | 9912.6464 | L/年 × 料金 |  | 37 | 円/L÷1000＝ |  | 366.7679 | 千円/年
| A重油消費量 |  | 35033.8587 | L/年 × 料金 |  | 36 | 円/L÷1000＝ |  | 1261.2189 | 千円/年
６．１０ 上下水道料金算出
・料金帯の設定
| 各月の上下水消費量 |  |  | 14592 | m3/年÷12ヶ月＝ |  | 1216 | Nm3/月
・基本料金算出
| 上水道 | [5 empty] | 20700 | 円/月×12ヶ月÷1000＝ | [5 empty] | 248.4 | 千円/年
| 下水道 | [5 empty] | 1170 | 円/月×12ヶ月÷1000＝ | [5 empty] | 14.04 | 千円/年
・従量料金算出
上水道
|  | 料金帯① | 0 | m3/月～ | 50 | m3/月： | 165 | 円/m3× | 50 | m3×12÷1000 |  |  |  | 99 | 千円/年
|  | 料金帯② | 50 | m3/月～ | 100 | m3/月： | 240 | 円/m3×（ | 100 | － | 50 | ）m3×12÷1000＝ |  | 144 | 千円/年
|  | 料金帯③ | 100 | m3/月～ |  |  | 285 | 円/m3×（ | 1216 | － | 100 | ）m3×12÷1000＝ |  | 3816.72 | 千円/年
|  | 従量料金合計 | [11 empty] | 4059.72 | 千円/年
下水道
|  | 料金帯① | 10 | m3/月～ | 20 | m3/月： | 155 | 円/m3×（ | 20 | － | 10 | ）m3×12÷1000＝ |  | 18.6 | 千円/年
|  | 料金帯② | 20 | m3/月～ | 30 | m3/月： | 212 | 円/m3×（ | 30 | － | 20 | ）m3×12÷1000＝ |  | 25.44 | 千円/年
|  | 料金帯③ | 30 | m3/月～ | 100 | m3/月： | 271 | 円/m3×（ | 100 | － | 30 | ）m3×12÷1000＝ |  | 227.64 | 千円/年
|  | 料金帯④ | 100 | m3/月～ |  |  | 316 | 円/m3×（ | 1216 | － | 100 | ）m3×12÷1000＝ |  | 4231.872 | 千円/年
|  | 従量料金合計 | [11 empty] | 4503.552 | 千円/年
・上下水道料金合計
|  | 248.4 | 千円/年＋ | 14.04 | 千円/年＋ | 4059.72 | 千円/年＋ | 4503.552 | 千円/年＝ |  | 8825.712 | 千円/年
６．１２ ランニングコストの集計
| 電気 |  |  | 6201.6948 | 千円/年 （ | 812.804 | 円/年㎡）
| ガス |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/年㎡）
| 油（灯油 + A重油） |  |  | 1627.9868 | 千円/年 （ | 213.3666 | 円/年㎡）
| 上下水 |  |  | 8825.712 | 千円/年 （ | 1156.7119 | 円/年㎡）
| 合計 |  |  | 16655.3937 | 千円/年 （ | 2182.8825 | 円/年㎡）

## 7.ﾗｲﾌｻｲｸﾙ評価
７．ライフサイクル評価のシート
| 建替周期 | 50 | 年
| 種別 | 新築
７．１建物の建設～廃棄にかかるコスト
| 設計監理 | 0.27 | 千円/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.27 | 千円/年㎡
| 新築工事 | 4.5776 | 千円/㎡年 | ＋増加分 | 0 | 千円÷ | 7630 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 4.5776 | 千円/年㎡
↓新築工事の1％
| 修繕 | 0.65118 | 千円/㎡年 | ＋増加分 | 0 | 千円÷ | 7630 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 0.65118 | 千円/年㎡
| 改修工事 | 2.6081 | 千円/㎡年 | ＋増加分 | 0 | 千円÷ | 7630 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 2.6081 | 千円/年㎡
| 維持管理 | 0.83 | 千円/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.83 | 千円/年㎡
| エネルギ－ |  |  |  | 16655.3937 | 千円/年÷ | 7630 | ㎡ |  | ＝ | 2.1829 | 千円/年㎡
| 廃棄処分 | 0.11 | 千円/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.11 | 千円/年㎡
| 合計 | [9 empty] | 11.2297 | 千円/年㎡
７．２建物の建設～廃棄にかかるＣＯ２排出量
| 設計監理 | 0.38 | kg-CO2/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.38 | kg-CO2/年㎡
| 新築工事 | 16.7906 | kg-CO2/㎡年 | ＋増加分 | 0 | kg-CO2÷ | 7630 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 16.7906 | kg-CO2/年㎡
↓新築工事の1％
| 修繕 | 2.224 | kg-CO2/㎡年 | ＋増加分 | 0 | kg-CO2÷ | 7630 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 2.224 | kg-CO2/年㎡
| 改修工事 | 8.746 | kg-CO2/㎡年 | ＋増加分 | 0 | kg-CO2× | 7630 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 8.746 | kg-CO2/年㎡
| 維持管理 | 1 | kg-CO2/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 1 | kg-CO2/年㎡
| エネルギ－ |  |  |  | 26.0831 | kg-CO2/年÷ |  |  |  | ＝ | 26.0831 | kg-CO2/年㎡
| 廃棄処分 | 0.52 | kg-CO2/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.52 | kg-CO2/年㎡
| 合計 | [9 empty] | 55.7437 | kg-CO2/年㎡
７．３ 建物の建設～廃棄にかかるコストのグラフ
高等学校A：CASE 1
| 設計監理 | 0.27 | 千円/㎡年
| 新築工事 | 4.5776 | 千円/㎡年
| 修繕 | 0.65118 | 千円/㎡年
| 改修工事 | 2.6081 | 千円/㎡年
| 維持管理 | 0.83 | 千円/㎡年
| エネルギ | 2.1829 | 千円/㎡年
| 廃棄処分 | 0.11 | 千円/㎡年
| 合計 | 11.2297 | 千円/㎡年
７．４ 建物の建設～廃棄にかかるＣＯ２排出量のグラフ
| 設計監理 | 0.38 | kg-CO2/㎡年
| 新築工事 | 16.7906 | kg-CO2/㎡年
| 修繕 | 2.224 | kg-CO2/㎡年
| 改修工事 | 8.746 | kg-CO2/㎡年
| 維持管理 | 1 | kg-CO2/㎡年
| エネルギ | 26.0831 | kg-CO2/㎡年
| 廃棄処分 | 0.52 | kg-CO2/㎡年
| 合計 | 55.7437 | kg-CO2/㎡年
Note on C6: 基本情報シートでの選択内容により、新築・改修の種別に応じたライフサイクル評価を行います。

## 別表1（教室モデル暖房） (hidden)
別表1 暖房負荷集計（教室モデル）
(1)基準ケース条件 | [6 empty] | (2)選択された負荷計算条件
立地条件 |  |  | すきま風の有無 |  |  |  | 立地条件 |  | code: | すきま風の有無
地域 | 青森 |  | すきま風 | 有り |  |  | 地域 | 青森 | 1 | すきま風 | ②気密パッキン | code: | 2
窓面方位 | 南 | [5 empty] | 窓面方位 | 南 | 3
選択された技術要素 |  |  | 換気方式 |  |  |  | 選択された技術要素 |  |  | 換気方式
技術要素 | 基準要素 |  | 換気方式 | 第三種機械換気 |  |  | 技術要素 | 選択要素 |  | 換気方式 | ①第三種機械換気
断熱仕様 | 内断熱 | [5 empty] | 断熱仕様 | ①内断熱
外壁断熱厚 | 30mm |  | 負荷 | 貫流負荷 | 8798.0566 |  | 外壁断熱厚 | ① 30mm |  | 負荷 | 貫流負荷 | 8798.0566 | 1
ガラス仕様 | 単層透明 |  | (MJ/年) | 外気負荷 | 15450 |  | ガラス仕様 | ①単層透明 |  | (MJ/年) | 外気負荷 | 15450 | 1
|  |  |  | すきま負荷 | 750 | [5 empty] | すきま負荷 | 187.5 | 0.25
|  |  |  | 内部負荷 | -17640 |  | 建築仕様 | 1 |  |  | 内部負荷 | -17640
|  |  |  | 合計 | 7358.0566 | [5 empty] | 合計 | 6795.5566
↓
１．貫流負荷 | [10 empty] | 自動制御 | 10193.3349
青森 | 方位 |  |  |  | 弘前 | 方位
建築仕様 | 東 | 西 | 南 | 北 | 建築仕様 | 東 | 西 | 南 | 北
1 | 10.64 | 10.83 | 8.7981 | 11.9627 | 1 | 10.5646 | 10.7488 | 7.9651 | 12.0841
2 | 10.5098 | 10.6978 | 8.639 | 11.831 | 2 | 10.4027 | 10.586 | 7.8144 | 11.9249
3 | 8.6397 | 8.798 | 6.3534 | 9.9388 | 3 | 8.046 | 8.2161 | 5.6209 | 9.6066
4 | 8.4787 | 8.6345 | 6.1567 | 9.7759 | 4 | 7.8571 | 8.0262 | 5.4451 | 9.4208
5 | 8.1464 | 8.297 | 5.7506 | 9.4397 | 5 | 7.4613 | 7.6282 | 5.0768 | 9.0314
6 | 8.0094 | 8.1578 | 5.5832 | 9.3011 | 6 | 7.2994 | 7.4654 | 4.9261 | 8.8722
7 | 7.254 | 7.3904 | 4.66 | 8.5368 | 7 | 6.4334 | 6.5945 | 4.12 | 8.0202
8 | 7.0985 | 7.2325 | 4.47 | 8.3795 | 8 | 6.24 | 6.4 | 3.94 | 7.83
八戸 | 方位 |  |  |  | むつ | 方位
建築仕様 | 東 | 西 | 南 | 北 | 建築仕様 | 東 | 西 | 南 | 北
1 | 7.9286 | 8.837 | 5.0905 | 10.277 | 1 | 10.047 | 10.4656 | 7.9038 | 11.6377
2 | 7.8149 | 8.7197 | 4.9859 | 10.1639 | 2 | 9.8858 | 10.3013 | 7.7489 | 11.4764
3 | 5.7948 | 6.6367 | 3.1273 | 8.1564 | 3 | 7.6332 | 8.0061 | 5.5847 | 9.2235
4 | 5.6583 | 6.496 | 3.0017 | 8.0208 | 4 | 7.4502 | 7.8197 | 5.4089 | 9.0404
5 | 5.3489 | 6.1769 | 2.7171 | 7.7133 | 5 | 7.0711 | 7.4334 | 5.0447 | 8.6613
6 | 5.2397 | 6.0643 | 2.6166 | 7.6048 | 6 | 6.9186 | 7.2781 | 4.8982 | 8.5088
7 | 4.5913 | 5.3957 | 2.02 | 6.9604 | 7 | 6.936 | 7.2958 | 4.915 | 8.5262
8 | 4.45 | 5.25 | 1.89 | 6.82 | 8 | 5.89 | 6.23 | 3.91 | 7.48
２．すきま負荷
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
| 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.74
３．外気負荷
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
| 15.45 | 15.81 | 15.26 | 15.18

## 別表2（校舎モデル暖房） (hidden)
別表2 暖房負荷集計（校舎モデル）
(1)基準ケース | [6 empty] | (2)選択された項目
立地条件 | [6 empty] | 立地条件
地域 | 青森 | [5 empty] | 地域 | 青森 | code: | 1
窓面方位 | 南 | [5 empty] | 窓面方位 | 南 | code: | 3
建築ｼﾅﾘｵ | [6 empty] | 建築ｼﾅﾘｵ
普通教室 | 0 | [5 empty] | 普通教室 | A | code: | 2
特別教室 | 0 | [5 empty] | 特別教室 | A | code: | 2
事務・管理 | 0 | [5 empty] | 事務・管理 | A | code: | 2
サッシ気密性能 | [6 empty] | サッシ気密性能
普通教室 | 有り | 特別教室 | 有り | 事務・管理 | 有り |  | 普通教室 | Ⅰ | 特別教室 | Ⅰ | 事務・管理 | Ⅰ
[7 empty] | code: | 1 |  | 1 |  | 1
換気方式 | [6 empty] | 換気方式
普通教室 | 機械換気 | 特別教室 | 機械換気 | 事務・管理 | 機械換気 |  | 事務教室 | 機械換気 | 特別教室 | 機械換気 | 事務・管理 | 機械換気
[7 empty] | code: | 1 |  | 1 |  | 1
暖房負荷 | [6 empty] | 暖房負荷
夏期 | 普通教室 |  | 特別教室 |  | 事務・管理部 |  | 夏期 | 普通教室 |  | 特別教室 |  | 事務・管理部 |  | 合計
貫流負荷 | 0 | 貫流負荷 | 0 | 貫流負荷 | 0 |  | 貫流負荷 | 0 | 貫流負荷 | 0 | 貫流負荷 | 0 | 貫流負荷 | 0
外気負荷 | 0 | 外気負荷 | 0 | 外気負荷 | 0 |  | 外気負荷 | 0 | 外気負荷 | 0 | 外気負荷 | 0 | 外気負荷 | 0
すきま負荷 | 0 | すきま負荷 | 0 | すきま負荷 | 0 |  | すきま負荷 | 0 | すきま負荷 | 0 | すきま負荷 | 0 | すきま負荷 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 総合計 | 0
その他期 | [6 empty] | その他期
貫流負荷 | 236700 | 貫流負荷 | 168900 | 貫流負荷 | 191600 |  | 貫流負荷 | 236700 | 貫流負荷 | 168900 | 貫流負荷 | 191600 | 貫流負荷 | 597200
外気負荷 | 374900 | 外気負荷 | 169700 | 外気負荷 | 40400 |  | 外気負荷 | 374900 | 外気負荷 | 169700 | 外気負荷 | 40400 | 外気負荷 | 585000
すきま負荷 | 18300 | すきま負荷 | 8300 | すきま負荷 | 12800 |  | すきま負荷 | 18300 | すきま負荷 | 8300 | すきま負荷 | 12800 | すきま負荷 | 39400
| 629900 |  | 346900 |  | 244800 |  |  | 629900 |  | 346900 |  | 244800 | 総合計 | 1221600
年間 | [6 empty] | 年間
貫流負荷 | 236700 | 貫流負荷 | 168900 | 貫流負荷 | 191600 |  | 貫流負荷 | 236700 | 貫流負荷 | 168900 | 貫流負荷 | 191600 | 貫流負荷 | 597200
外気負荷 | 374900 | 外気負荷 | 169700 | 外気負荷 | 40400 |  | 外気負荷 | 374900 | 外気負荷 | 169700 | 外気負荷 | 40400 | 外気負荷 | 585000
すきま負荷 | 18300 | すきま負荷 | 8300 | すきま負荷 | 12800 |  | すきま負荷 | 18300 | すきま負荷 | 8300 | すきま負荷 | 12800 | すきま負荷 | 39400
| 629900 |  | 346900 |  | 244800 |  |  | 629900 |  | 346900 |  | 244800 | 総合計 | 1221600
[7 empty] | 年間暖房負荷に占める夏期とその他期の比率 |  |  |  |  | 年間暖房負荷に占める（貫流+すきま）と外気の比率（共用部込み）
[7 empty] | 夏期 | 0 | その他期 | 1 |  | 貫＋す | 0.52112 | 外気 | 0.47888
(3)計算結果
１．貫流負荷（GJ/年）
(普通教室) |  |  |  |  | (特別教室) |  |  |  |  | (事務・管理部)
夏期 | 方位 |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 方位
青森 | 東 | 西 | 南 | 北 |  | 東 | 西 | 南 | 北 |  | 東 | 西 | 南 | 北
X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A
B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
C |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C
D |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D
E |  |  |  |  | E |  |  |  |  | E
弘前
X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A
B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
C |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C
D |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D
E |  |  |  |  | E |  |  |  |  | E
八戸
X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A
B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
C |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C
D |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D
E |  |  |  |  | E |  |  |  |  | E
むつ
X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A
B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
C |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C
D |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D
E |  |  |  |  | E |  |  |  |  | E
(普通教室) |  |  |  |  | (特別教室) |  |  |  |  | (事務・管理部)
その他期 | 方位 |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 方位
青森 | 東 | 西 | 南 | 北 |  | 東 | 西 | 南 | 北 |  | 東 | 西 | 南 | 北
Type X | 280.61 | 302.5 | 260.37 | 314.49 | Type X | 161.5229 | 175.8662 | 180.79 | 150.1767 | Type X | 197.12 | 219.67 | 210.76 | 212.96
A | 255.1 | 275 | 236.7 | 285.9 | A | 150.9 | 164.3 | 168.9 | 140.3 | A | 179.2 | 199.7 | 191.6 | 193.6
B | 214.5667 | 237.3774 | 192 | 251.8933 | B | 133.1938 | 149.1728 | 155.5 | 121.0755 | B | 155.4521 | 174.9947 | 167 | 169.4428
C | 208.3085 | 230.4539 | 186.4 | 244.5464 | C | 132.4229 | 148.3094 | 154.6 | 120.3748 | C | 152.7527 | 171.9559 | 164.1 | 166.5004
D | 200.5975 | 221.9231 | 179.5 | 235.494 | D | 130.9668 | 146.6786 | 152.9 | 119.0511 | D | 150.3324 | 169.2314 | 161.5 | 163.8624
E | 175.9 | 194.6 | 157.4 | 206.5 | E | 124.2 | 139.1 | 145 | 112.9 | E | 140 | 157.6 | 150.4 | 152.6
弘前
Type X | 273.46 | 302.72 | 245.52 | 315.7 | Type X | 155.5286 | 173.9395 | 179.7196 | 139.9008 | Type X | 192.17 | 222.64 | 211.86 | 215.27
A | 248.6 | 275.2 | 223.2 | 287 | A | 145.3 | 162.5 | 167.9 | 130.7 | A | 174.7 | 202.4 | 192.6 | 195.7
B | 209.2981 | 239.0601 | 180.5 | 255.4473 | B | 128.5581 | 148.9122 | 156.4 | 112.6333 | B | 153.9343 | 179.3346 | 169.7 | 173.094
C | 203.7322 | 232.7028 | 175.7 | 248.6542 | C | 128.3115 | 148.6266 | 156.1 | 112.4173 | C | 151.5759 | 176.587 | 167.1 | 170.442
D | 196.5431 | 224.4913 | 169.5 | 239.8798 | D | 127.0785 | 147.1984 | 154.6 | 111.337 | D | 149.671 | 174.3677 | 165 | 168.3
E | 173.7 | 198.4 | 149.8 | 212 | E | 121.9 | 141.2 | 148.3 | 106.8 | E | 140.6 | 163.8 | 155 | 158.1
八戸
Type X | 206.14 | 251.02 | 177.87 | 262.68 | Type X | 123.4167 | 142.5768 | 153.709 | 100.0821 | Type X | 151.8 | 189.31 | 178.09 | 177.65
A | 187.4 | 228.2 | 161.7 | 238.8 | A | 115.3 | 133.2 | 143.6 | 93.5 | A | 138 | 172.1 | 161.9 | 161.5
B | 153.9036 | 200.2415 | 124.6 | 214.8933 | B | 99.0023 | 118.5966 | 131.9 | 75.5924 | B | 121.4448 | 151.5665 | 142.2 | 142.2
C | 150.3216 | 195.581 | 121.7 | 209.8918 | C | 99.6028 | 119.3159 | 132.7 | 76.0509 | C | 120.2491 | 150.0743 | 140.8 | 140.8
D | 144.3927 | 187.867 | 116.9 | 201.6134 | D | 98.6271 | 118.147 | 131.4 | 75.3059 | D | 119.0534 | 148.582 | 139.4 | 139.4
E | 129.2 | 168.1 | 104.6 | 180.4 | E | 96 | 115 | 127.9 | 73.3 | E | 114.1 | 142.4 | 133.6 | 133.6
むつ
Type X | 264.88 | 292.82 | 241.23 | 304.37 | Type X | 153.816 | 169.979 | 176.4014 | 138.7234 | Type X | 186.34 | 214.06 | 203.94 | 206.14
A | 240.8 | 266.2 | 219.3 | 276.7 | A | 143.7 | 158.8 | 164.8 | 129.6 | A | 169.4 | 194.6 | 185.4 | 187.4
B | 201.2894 | 230.7493 | 177 | 244.4572 | B | 126.3487 | 143.5202 | 152 | 111.0851 | B | 147.5978 | 171.3756 | 162.5 | 164.3628
C | 195.717 | 224.3613 | 172.1 | 237.6897 | C | 126.0162 | 143.1425 | 151.6 | 110.7927 | C | 145.327 | 168.739 | 160 | 161.8341
D | 189.0073 | 216.6697 | 166.2 | 229.5412 | D | 124.8524 | 141.8206 | 150.2 | 109.7696 | D | 143.5105 | 166.6298 | 158 | 159.8112
E | 167.4 | 191.9 | 147.2 | 203.3 | E | 119.2 | 135.4 | 143.4 | 104.8 | E | 134.7 | 156.4 | 148.3 | 150
２．すきま負荷
(普通教室) |  |  |  |  | (特別教室) |  |  |  |  | (事務・管理部)
夏期 | 方位 |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 方位
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
夏期 |  |  |  |  | 夏期 |  |  |  |  | 夏期
その他期 | 18.3 | 18.7 | 18 | 18 | その他期 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | その他期 | 12.8 | 13.2 | 12.5 | 12.7
３．外気負荷
(普通教室) |  |  |  |  | (特別教室) |  |  |  |  | (事務・管理部)
| 方位 |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 方位
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
夏期 |  |  |  |  | 夏期 |  |  |  |  | 夏期
その他期 | 374.9 | 383.2 | 368 | 370 | その他期 | 169.7 | 170.2 | 162 | 167 | その他期 | 40.4 | 41.6 | 39.6 | 40.1

## 別表3（共用部暖房） (hidden)
別表3 暖房負荷集計（校舎モデル共用部）
(1)基準ケース | [5 empty] | (2)選択された項目
立地条件 | [5 empty] | 立地条件 |  | code
地域 | 青森 |  |  |  |  | 地域 | 青森 | 1
窓面方位 | 南 |  |  |  |  | 窓面方位 | 南 | 3
[7 empty] | 廊下 | 多目的 | 昇降口
空調の有無 | 空調無し |  |  |  |  | 空調の有無 | 空調無し | 空調無し | 空調無し
すきま風 | 有り |  |  |  |  | すきま風 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
換気方式 | 機械換気 |  |  |  |  | 換気方式 | 機械換気 | 機械換気 | 機械換気
基準ケース負荷集計 |  |  | 多目的 |  |  | (3)負荷計算結果集計 |  |  | 多目的
|  | 廊下 | ﾎｰﾙ | 昇降口 |  |  |  | 廊下 | ﾎｰﾙ | 昇降口
負荷 | 貫流負荷 | 102900 | 12700 | 4300 |  | 負荷 | 貫流負荷 | 0 | 0 | 0
(MJ/年) | 外気負荷 | 0 | 0 | 0 |  | (MJ/年) | すきま負荷 | 0 | 0 | 0
| すきま負荷 | 8800 | 6100 | 4700 |  |  | 外気負荷 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 111700 | 18800 | 9000 |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0
１．貫流負荷
廊下 |  |  |  |  | 多目的ﾎｰﾙ |  |  |  |  | 昇降口
| 方位 |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 方位
地域 | 東 | 西 | 南 | 北 | 地域 | 東 | 西 | 南 | 北 | 地域 | 東 | 西 | 南 | 北
1 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
2 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
3 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
２．すきま負荷(換気回数0.2(回/h)分）
廊下 |  |  |  |  | 多目的ﾎｰﾙ |  |  |  |  | 昇降口
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
その他期 | 8.8 | 9 | 8.5 | 8.5 | その他期 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | その他期 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5
３．外気負荷（換気無し）
廊下 |  |  |  |  | 多目的ﾎｰﾙ |  |  |  |  | 昇降口
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
その他期 |  |  |  |  | その他期 |  |  |  |  | その他期

## 別表4（体育館暖房） (hidden)
別表4 暖房負荷集計（体育館ﾓﾃﾞﾙ）
立地条件 |  | code
地域 | 青森 | 1
建築仕様 | 2
気密仕様 | 2
設定温度 | 1
(3)負荷計算結果集計
負荷 | 構造体負荷 | 265900
(MJ/年) | すきま負荷 | 0 |  | 貫流負荷と外気負荷の暖房負荷に閉める割合
| 外気負荷 | 0 |  | 貫流負荷 | 1 | 外気負荷 | 0
| 合計 | 265900
１．貫流負荷+すきま負荷
青森 | 設定温度 |  | 弘前 | 設定温度 |  | 八戸 | 設定温度 |  | むつ | 設定温度
建築仕様 | 15℃ | 10℃ | 建築仕様 | 15℃ | 10℃ | 建築仕様 | 15℃ | 10℃ | 建築仕様 | 15℃ | 10℃
1 | 151 | 68.2 | 1 | 154 | 72.1 | 1 | 143 | 62.8 | 1 | 122.8 | 50.5
2 | 265.9 | 128 | 2 | 262 | 125.7 | 2 | 245.3 | 111.4 | 2 | 211.1 | 89.9
２．すきま負荷 | [5 empty] | ３．外気負荷
地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ |  | 地域 | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 別表5 省エネ対策コスト (hidden)
別表5 省エネ対策コスト、CO2
各省エネ対策を行った場合のイニシャルコスト、イニシャルCO2の増分
新築時イニシャルコストの増分 |  |  | 共通仮設4.1%、現場経費8.2%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 換気設備 |  |  | 照明設備 |  |  | 自動制御工事 |  | 太陽光発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code |  |  | code
普通教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 |  |  | = | 0
特別教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 |  |  | = | 0
事務系諸室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 |  |  | = | 0
共用部 | [6 empty] | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 |  |  | = | 0
非空調室 | [10 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0
その他 | [15 empty] | 0 | 1 | = | 0
直工費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  |  | 0
共通費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  |  | 0
総計 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 千円
新築時イニシャルCO2の増分 |  |  | 共通仮設4.1%、現場経費8.2%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 換気設備 |  |  | 照明設備 |  |  | 自動制御工事 |  | 太陽光発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code |  |  | code
普通教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
特別教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
事務系諸室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
共用部 | [6 empty] | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
非空調室 | [10 empty] | 0 | 1 | = | [5 empty] | 0
その他 | [15 empty] | 0 | 1 | = | 0
直工費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  |  | 0
共通費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  |  | 0
総計 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | = | 0 | kg-CO2
|  | コスト |  |  | 熱源設備縮小分 |  |  | 熱源設備縮小分 |  |  | CO2 |  |  | 熱源設備縮小分 |  | 熱源設備縮小分
①建築仕様 |  | 建築 |  |  | （断熱仕様による） |  |  | （全熱交による） |  |  | 建築 |  |  | （断熱仕様による） |  | （全熱交による）
シナリオX |  | -4320.6747 | 千円 |  | 2117.7611 | 千円 |  | -21502.4358 | 千円 |  | -6055.0548 | kg-CO2 |  | 1664.9837 | kg-CO2 | -24026.4128 | kg-CO2
シナリオA |  | 0 | 千円 |  | 0 | 千円 |  | -24165.2482 | 千円 |  | 0 | kg-CO2 |  | 0 | kg-CO2 | -29680.5148 | kg-CO2
シナリオB |  | 38691.19 | 千円 |  | -11845.5499 | 千円 |  | -21474.3482 | 千円 |  | 31747.1148 | kg-CO2 |  | -16434.1691 | kg-CO2 | -24004.3303 | kg-CO2
シナリオC |  | 42610.9945 | 千円 |  | -13671.6632 | 千円 |  | -21474.3482 | 千円 |  | 51513.6142 | kg-CO2 |  | -17869.8594 | kg-CO2 | -24004.3303 | kg-CO2
シナリオD |  | 79409.9945 | 千円 |  | -13228.9027 | 千円 |  | -21474.3482 | 千円 |  | 51965.7559 | kg-CO2 |  | -17521.7611 | kg-CO2 | -24004.3303 | kg-CO2
シナリオE |  | 102923.375 | 千円 |  | -21242.491 | 千円 |  | -18518.8915 | 千円 |  | 63499.8349 | kg-CO2 |  | -27382.6431 | kg-CO2 | -18120.1514 | kg-CO2
②換気方式
第三種機械換気(800) |  | 68.8 | 千円/台 |  | 602.1552 | kg-CO2/台
全熱交換器(1600) |  | 422 | 千円/台 |  | 1140.9256 | kg-CO2/台
ダクト工事一式 |  | 34.86 | 千円/台 |  | 90.3212 | kg-CO2/台
③照明方式
一般型蛍光灯 |  | 16637.2127 | 千円 |  | 13651.7333 | kg-CO2
Hf型蛍光灯 |  | 19416.4267 | 千円 |  | 13651.7333 | kg-CO2
光ｾﾝｻｰ制御 |  | 5531.75 | 千円 |  | 8558.9076 | kg-CO2
④自動制御工事
有り |  | 9575.65 | 千円 |  | 39134.3049 | kg-CO2
⑤太陽光発電
無し |  | 0 | 千円 |  | 0 | kg-CO2
有り、蓄電池無し |  | 33927.0568 | 千円 |  | 12289.2282 | kg-CO2 |  | 蓄電池
有り、蓄電池１h分 |  | 36932.0652 | 千円 |  | 19028.838 | kg-CO2 |  | 3005.0083 | 千円 |  | 6739.6098 | kg-CO2 |  |  | code
有り、蓄電池８h分 |  | 48952.0986 | 千円 |  | 43384.2239 | kg-CO2 |  | 15025.0417 | 千円 |  | 31094.9958 | kg-CO2 |  |  | 0
資料：外壁面積比、床面積比
|  | 普通教室 |  |  | 特別教室 |  |  | 事務管理棟 |  |  | 共用部 |  |  | 非空調室
外壁面積 |  | 370.88 |  |  | 592.8 |  |  | 345.6 |  |  | 935.7
外壁面積占有率 |  | 0.1652 |  |  | 0.26406 |  |  | 0.15394 |  |  | 0.4168
床面積 |  | 1536 |  |  | 1664 |  |  | 1472 |  |  | 768 |  |  | 2190
床面積占有率 |  | 0.20131 |  |  | 0.21809 |  |  | 0.19292 |  |  | 0.10066 |  |  | 0.28702
資料：建築仕様別工事費の内訳
価格 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 断熱工事 |  |  | 外装 |  |  | 建築合計（千円）
シナリオX |  | 6135.7697 |  |  | 27598.775 |  |  | 16065.485 |  |  | 3628.4806 |  |  | 0 |  | 53428.5103
シナリオA |  | 6278.28 |  |  | 27598.775 |  |  | 16065.485 |  |  | 7806.645 |  |  | 0 |  | 57749.185
シナリオB |  | 6278.28 |  |  | 30296.93 |  |  | 52058.52 |  |  | 7806.645 |  |  | 0 |  | 96440.375
シナリオC |  | 9417.42 |  |  | 30296.93 |  |  | 52058.52 |  |  | 8587.3095 |  |  | 0 |  | 100360.1795
シナリオD |  | 9417.42 |  |  | 30296.93 |  |  | 52058.52 |  |  | 8587.3095 |  |  | 36799 |  | 137159.1795
シナリオE |  | 12556.56 |  |  | 30296.93 |  |  | 70716.35 |  |  | 10303.72 |  |  | 36799 |  | 160672.56
CO2 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 断熱工事 |  |  | 外装 |  |  | 建築合計（kg-CO2）
シナリオX |  | 17814.8789 |  |  | 5566.9736 |  |  | 26180.1411 |  |  | 8006.6754 |  |  | 0 |  | 57568.669
シナリオA |  | 22268.5986 |  |  | 5566.9736 |  |  | 26180.1411 |  |  | 9608.0105 |  |  | 0 |  | 63623.7238
シナリオB |  | 22268.5986 |  |  | 11133.9473 |  |  | 52360.2822 |  |  | 9608.0105 |  |  | 0 |  | 95370.8386
シナリオC |  | 35629.7577 |  |  | 11133.9473 |  |  | 52360.2822 |  |  | 16013.3508 |  |  | 0 |  | 115137.338
シナリオD |  | 35629.7577 |  |  | 11133.9473 |  |  | 52360.2822 |  |  | 16013.3508 |  |  | 452.1417 |  | 115589.4797
シナリオE |  | 44537.1971 |  |  | 11133.9473 |  |  | 45378.9113 |  |  | 25621.3613 |  |  | 452.1417 |  | 127123.5587
改修時イニシャルコストの増分 |  |  | 共通仮設3.3%、現場経費10.9%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 換気設備 |  |  | 照明設備 |  |  | 自動制御工事 |  | 太陽光発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code |  |  | code
普通教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
特別教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
事務系諸室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
共用部 | [6 empty] | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
非空調室 | [10 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0
その他 | [15 empty] | 0 | 1 | = | 0
直工費 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0
共通費 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0
総計 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0 | 千円
改修時イニシャルCO2の増分 |  |  | 共通仮設3.3%、現場経費10.9%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 換気設備 |  |  | 照明設備 |  |  | 自動制御工事 |  | 太陽光発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code |  |  | code
普通教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
特別教室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
事務系諸室 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
共用部 | [6 empty] | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 1 | ＋ | 0 | 2 | = |  |  | 0
非空調室 | [10 empty] | 0 | 1 | = | [5 empty] | 0
その他 | [15 empty] | 0 | 1 | = | 0
直工費 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | = | 0
共通費 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | = | 0
総計 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | = | 0 | kg-CO2
|  | コスト |  |  | 熱源設備縮小分 |  |  | 熱源設備縮小分 |  |  | CO2 |  |  | 熱源設備縮小分 | 0 | 熱源設備縮小分
①建築仕様 |  | 建築 |  |  | （断熱仕様による） |  |  | （全熱交による） |  |  | 建築 |  |  | （断熱仕様による） | 0 | （全熱交による）
シナリオX |  | -6913.0795 | 千円 |  | 2329.5372 | 千円 | 0 | -23652.6793 | 千円 |  | -4190.9983 | kg-CO2 |  | 1831.4821 | kg-CO2 | -26429.054
シナリオA |  | 0 | 千円 |  | 0 | 千円 | 0 | -26581.773 | 千円 |  | 0 | kg-CO2 |  | 0 | kg-CO2 | -32648.5662
シナリオB |  | 42538.6179 | 千円 |  | -13030.1049 | 千円 | 0 | -23621.783 | 千円 |  | 34604.3551 | kg-CO2 |  | -18077.586 | kg-CO2 | -26404.7633
シナリオC |  | 48810.3052 | 千円 |  | -15038.8295 | 千円 | 0 | -23621.783 | 千円 |  | 49739.4863 | kg-CO2 |  | -19656.8453 | kg-CO2 | -26404.7633
シナリオD |  | 85609.3052 | 千円 |  | -14551.793 | 千円 | 0 | -23621.783 | 千円 |  | 50191.6279 | kg-CO2 |  | -19273.9372 | kg-CO2 | -26404.7633
シナリオE |  | 113715.2207 | 千円 |  | -23366.7401 | 千円 | 0 | -20370.7807 | 千円 |  | 61212.4748 | kg-CO2 |  | -30120.9074 | kg-CO2 | -19932.1665
②換気方式
第三種機械換気 |  | 137.6 | 千円/台 |  | 1348.8277 | kg-CO2
全熱交換器 |  | 844 | 千円/台 |  | 2555.6734 | kg-CO2
ダクト工事一式 |  | 69.72 | 千円/室 |  | 202.3195 | kg-CO3
③照明方式
一般型蛍光灯 |  | 36269.1237 | 千円 |  | 29760.7785 | kg-CO2
Hf型蛍光灯 |  | 42327.8103 | 千円 |  | 29760.7785 | kg-CO2
光ｾﾝｻｰ制御 |  | 12059.215 | 千円 |  | 18658.4185 | kg-CO2
④自動制御工事
有り |  | 9575.65 | 千円 |  | 39134.3049 | kg-CO2
④太陽光発電
無し |  | 0 | 千円 |  | 0 | kg-CO2
有り、蓄電池無し |  | 33388.9816 | 千円 |  | 12094.3239 | kg-CO2
有り、蓄電池１h分 |  | 36393.99 | 千円 |  | 18727.0451 | kg-CO2
有り、蓄電池８h分 |  | 48414.0234 | 千円 |  | 42696.1603 | kg-CO2
資料：建築仕様別工事費の内訳
価格 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 断熱工事 |  |  | 外装 |  |  | 建築合計（千円）
シナリオX |  | 9817.2315 |  |  | 34446.0928 |  |  | 17511.3786 |  |  | 5805.569 |  |  | 0 |  | 67580.2719
シナリオA |  | 10045.248 |  |  | 34446.0928 |  |  | 17511.3786 |  |  | 12490.632 |  |  | 0 |  | 74493.3515
シナリオB |  | 10045.248 |  |  | 37752.3026 |  |  | 56743.7868 |  |  | 12490.632 |  |  | 0 |  | 117031.9694
シナリオC |  | 15067.872 |  |  | 37752.3026 |  |  | 56743.7868 |  |  | 13739.6952 |  |  | 0 |  | 123303.6566
シナリオD |  | 15067.872 |  |  | 37752.3026 |  |  | 56743.7868 |  |  | 13739.6952 |  |  | 36799 |  | 160102.6566
シナリオE |  | 20090.496 |  |  | 37752.3026 |  |  | 77080.8215 |  |  | 16485.952 |  |  | 36799 |  | 188208.5721
CO2 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 断熱工事 |  |  | 外装 |  |  | 建築合計（kg-CO2）
シナリオX |  | 6515.4489 |  |  | 6068.0013 |  |  | 28536.3538 |  |  | 12810.6807 |  |  | 0 |  | 53930.4846
シナリオA |  | 8144.3111 |  |  | 6068.0013 |  |  | 28536.3538 |  |  | 15372.8168 |  |  | 0 |  | 58121.4829
シナリオB |  | 8144.3111 |  |  | 12136.0025 |  |  | 57072.7076 |  |  | 15372.8168 |  |  | 0 |  | 92725.838
シナリオC |  | 13030.8977 |  |  | 12136.0025 |  |  | 57072.7076 |  |  | 25621.3613 |  |  | 0 |  | 107860.9692
シナリオD |  | 13030.8977 |  |  | 12136.0025 |  |  | 57072.7076 |  |  | 25621.3613 |  |  | 452.1417 |  | 108313.1109
シナリオE |  | 16288.6221 |  |  | 12136.0025 |  |  | 49463.0133 |  |  | 40994.1781 |  |  | 452.1417 |  | 119333.9577

## 参考資料1 教室モデルの建築仕様
参考資料1 教室モデルの建築仕様
教室モデル検討ケース
(1) 標準ケース |  | 地域 | 教室窓面方位 | 外壁仕様
|  | 青森 | 南 | 内断熱、断熱厚さ30mm
(2) 教室モデルの建築仕様
教室モデルの建築仕様に関しては下表の18通りの組み合わせが考えられるが、現実的な施工可能性
を考慮し、下表の①～⑧のケースに関してのみ計算対象とする。
| [1] 断熱仕様 | [2] 外壁断熱厚 |  | [3] ガラス仕様
|  |  | 単層3mm | 複層3×2 | 複層Low-ε | 内断熱仕様で複層Low-εガラスは無いとする。
|  | 30 | ① | ③ | ×
| 内断熱 | 50 | ② | ④ | × | 内断熱仕様で断熱厚80mmは無いとする。
|  | 80 | × | × | × | 外断熱仕様で断熱厚30mmは無いとする。
|  | 30 | × | × | ×
| 外断熱 | 50 | × | ⑤ | ⑦
|  | 80 | × | ⑥ | ⑧
外断熱仕様で単層フロートガラスは無いとする。
(3) 地域、教室窓面の方位
(2)における①～⑧のケースにおいて検討可能な窓面方位の一覧を下表に示します。
下表１６ケースに関して、青森、八戸、弘前、むつの各地域において計算が可能です。
四地域（青森、八戸、弘前、むつ）
|  | 南 | 北 | 東 | 西 | 標準ケース(①）と最も建築仕様が高級なケース（⑧）
| ① | ○ | ○ | ○ | ○ | に関しては全方位での検討が行えます。
| ② | ○ | △ | △ | △
| ③ | ○ | △ | △ | △
| ④ | ○ | △ | △ | △
| ⑤ | ○ | △ | △ | △
| ⑥ | ○ | △ | △ | △
| ⑦ | ○ | △ | △ | △
| ⑧ | ○ | ○ | ○ | ○
最も標準的である南向きの教室に関しては、全ての建築仕様に関して検討が可能です。

## 参考資料2 衛生
参考資料２ 衛生系電気使用量
・時間平均予想給水量
種別 | 使用量 |  | 人数 |  | 使用時間
生徒 | 55 | （㍑/日･人）× | 960 | （人）÷ | 6 | H ＝ | 146.6667 | (㍑/min）
職員 | 100 | （㍑/日･人）× | 80 | （人）÷ | 8 | H ＝ | 16.6667 | (㍑/min）
合計 | [6 empty] | 163.3333 | (㍑/min）
・時間最大予想給水量 |  |  | 326.6667 | ㍑/min |  |  | ・軸動力 | 2.5418 | kW
・瞬時最大予想給水量 |  |  | 490 | ㍑/min |  |  | ・電動機出力 | 2.5418 | kW → | 3.7 | kW
・ポンプ給水量 |  |  | 490 | ㍑/min･台
・揚程 |  |  | 15 | m |  |  | 合計 |  |  | 3.7 | kW
・ポンプ効率 |  |  | 0.4725
・年間利用時間 |  |  | 2000 | H/年
消費電力量 ＝ 電動機出力 ÷ 効率(0.9) × 負荷率(0.2) × 年間運転時間 ＝ | [7 empty] | 1644.4444 | kWh/年

## 参考資料3 換気動力
参考資料３ 換気用電力の算出方法
[24 empty] | □ | 換気ファンリスト
□ | 換気量面積原単位 | [24 empty] | 用途 | 系統 | 台数 | 風量
[25 empty] | 1F | 普通教室 | 普通教室 | 8 | 820
| 普通教室 | 41 | 人/cr | × | 20 | CMH/人 ＝ | [5 empty] | → | 820 | CMH/classroom | [10 empty] | 1F | 校長室 | 事務系1 | 1 | 820
| 特別教室 | 41 | 人/cr | × | 20 | CMH/人 ＝ | [5 empty] | → | 820 | CMH/classroom | [10 empty] | 1F | 応接室 | 事務系1 | 1 | 820
[25 empty] | 1F | 保健室 | 事務系3 | 1 | 550
[25 empty] | 1F | 事務管理室 | 事務系1 | 1 | 550
□ | 換気ファン設置単位 | [23 empty] | 2F | 普通教室 | 普通教室 | 8 | 820
・ | 普通教室 | [23 empty] | 2F | 特別教室 | 特別教室 | 5 | 820
|  | 8 | class | × | 820 | CMH | = | 6560 | CMH | 8 | 台 | → | 820 | CMH | [10 empty] | 2F | 大会議室 | 事務系3 | 2 | 820
・ | 特別教室 | [23 empty] | 2F | 小会議室 | 事務系3 | 1 | 550
| 特別教室は全て普通教室と同人数で利用し、特殊な用途はないと想定する。よって、一室当たり820CMHと仮定。 | [23 empty] | 2F | 職員室 | 事務系2 | 2 | 550
|  | 11 | classroom × |  | 820 | CMH | = | 9020 | CMH | 11 | 台 | → | 820 | CMH/台 | [10 empty] | 2F | 図書室 | 事務系3 | 2 | 550
・ | 事務所 | [23 empty] | 3F | 普通教室 | 普通教室 | 8 | 820
| 事務系の諸室は校舎モデルの図面を参考に、800CMHのﾌｧﾝを4台、550CMHのﾌｧﾝを11台と想定する。 | [23 empty] | 2F | 特別教室 | 特別教室 | 6 | 820
| 換気ﾌｧﾝは事務系統の用途により、事務系1～3までに区分される。 | [23 empty] | 3F | 進路指導室 | 事務系1 | 1 | 550
[25 empty] | 3F | 生徒指導室 | 事務系1 | 1 | 550
| ※ここでは、空調対象室のみを換気ファン動力の対象としている。 | [23 empty] | 3F | 礼法室 | 事務系1 | 1 | 550
[25 empty] | 3F | ｶｳﾝｾﾗｰ室 | 事務系1 | 1 | 550
[25 empty] | 3F | 生徒会室 | 事務系1 | 1 | 550
[28 empty] | 51 | 台
□ | 定格出力
[11 empty] | 全圧効率 |  |  | 消費電力 |  |  | 定格出力 |  |  | 合計
・ | 普通教室 | 風量 | 820 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa、 |  |  | 0.46 |  | → | 0.11884 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 24 | 台＝ | 9.6 | kW
・ | 特別教室 | 風量 | 820 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.11884 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 11 | 台＝ | 4.4 | kW
・ | 事務系1 | 風量 | 820 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.11884 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 2 | 台＝ | 0.8 | kW
|  |  | 550 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.07971 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 6 | 台＝ | 2.4 | kW | → | 3.2 | kW
・ | 事務系2 | 風量 | 820 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.11884 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 0 | 台＝ | 0 | kW
|  |  | 550 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.07971 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 2 | 台＝ | 0.8 | kW | → | 0.8 | kW
・ | 事務系3 | 風量 | 820 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.11884 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 2 | 台＝ | 0.8 | kW
|  |  | 550 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 0.07971 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 4 | 台＝ | 1.6 | kW | → | 2.4 | kW
[21 empty] | 送電源容量 |  |  | 20.4 | kW
□ | 換気用電力の計算
| 負荷ﾊﾟﾀｰﾝ | [24 empty] | 容量 | 日原単位
| 時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 容量(kW) | 日負荷(kWh/日)
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 74.4
| 特別教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 19.8
| 事務系1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.6
| 事務系2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.4
| 事務系3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9.6
0
| 合計 | [25 empty] | 123.8
| 普通教室（教室モデル） | 2: 0.744; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日）
| 普通教室（校舎モデル） | 2: 17.856; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日）
| 特別教室（校舎モデル） | 2: 4.752; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日）
| 事務系1（校舎モデル） | 2: 2.304; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日）
| 事務系2（校舎モデル） | 2: 2.496; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日）
| 事務系3（校舎モデル） | 2: 2.304; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日）

## 参考資料4 照明・コンセント
参考資料４ 照明・コンセント電気使用量
| 照明方式 |  |  |  | 省エネ率 | [12 empty] | 昼光利用窓際制御時のエネルギー消費低減率
[5 empty] | 教室 | 普教 | 特教 | 事務 |  |  |  | 立地条件 | [6 empty] | 東 | 西 | 南 | 北
| 一般型蛍光灯 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 教室モデル |  | 校舎モデル |  |  |  | 青森 | 0.75 | 0.75 | 0.428 | 0.517
| Hf型蛍光灯 |  |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  | 地域 | 青森 | 地域 | 青森 |  |  | むつ | 0.75 | 0.75 | 0.428 | 0.517
| 初期照度補正制御 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 方位 | 南 | 方位 | 南 |  |  | 弘前 | 0.75 | 0.75 | 0.428 | 0.517
| 昼光利用窓際制御 |  |  |  | 0.428 | 0.428 | 0.517 | 0.75 | [9 empty] | 八戸 | 0.78 | 0.728 | 0.513 | 0.489
照明・コンセント用電力の算出方法
(1)照明用電力の計算
| 負荷ﾊﾟﾀｰﾝ | [24 empty] | 容量 | 日原単位
| 時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 容量(W/㎡) | 日負荷(kWh/㎡日)
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.17
| 特別教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.04
| 事務管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.14
| 非空調室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0.012
| 共用部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.063
| 体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.028
| 合計 | [25 empty] | 0.453
[17 empty] | 電源容量（一般蛍光灯） |  |  |  | 電源容量（Hf型蛍光灯）
| 普通教室（教室モデル） | 2: 2.6112; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 普通教室面積; 10: 64; 11: ㎡）; 16: 1.28; 17: kW; 20: 1.1008; 21: kW
| 普通教室（校舎モデル） | 2: 62.6688; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 普通教室面積; 10: 1536; 11: ㎡）; 16: 30.72; 17: kW; 20: 26.4192; 21: kW
| 特別教室（校舎モデル） | 2: 15.9744; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 特別教室面積; 10: 1664; 11: ㎡）; 16: 33.28; 17: kW; 20: 28.6208; 21: kW
| 事務管理部（校舎モデル） | 2: 49.4592; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 事務部面積; 10: 1472; 11: ㎡）; 16: 29.44; 17: kW; 20: 25.3184; 21: kW
| 非空調室 | 2: 3.5942; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 事務部面積; 10: 1248; 11: ㎡）; 16: 6.24; 17: kW; 20: 5.3664; 21: kW
| 共用部（校舎モデル） | 2: 11.6122; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 共用部面積; 10: 768; 11: ㎡）; 16: 5.376; 17: kW; 20: 4.6234; 21: kW
| 体育館 | 2: 6.384; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 体育館面積; 10: 950; 11: ㎡）; 16: 6.65; 17: kW; 20: 5.719; 21: kW
[17 empty] | 111.706 | kW |  |  | 96.0672 | kW
(2)コンセント電力の計算
| 負荷ﾊﾟﾀｰﾝ | [24 empty] | 容量 | 日負荷
| 時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 容量(W/㎡) | 日負荷(kWh/㎡日)
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0425
| 特別教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01
| 事務管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.14
| 非空調室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 共用部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | [25 empty] | 0.1925
電源容量（一般蛍光灯）
| 普通教室（教室モデル） | 2: 0.3264; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 普通教室面積; 10: 64; 11: ㎡、 稼働率; 13: 0.5; 14: ）; 16: 0.32; 17: kW
| 普通教室（校舎モデル） | 2: 7.8336; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 普通教室面積; 10: 1536; 11: ㎡、 稼働率; 13: 0.5; 14: ）; 16: 7.68; 17: kW
| 特別教室（校舎モデル） | 2: 1.9968; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 特別教室面積; 10: 1664; 11: ㎡、 稼働率; 13: 0.5; 14: ）; 16: 8.32; 17: kW
| 事務管理部（校舎モデル） | 2: 24.7296; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 事務部面積; 10: 1472; 11: ㎡、 稼働率; 13: 0.5; 14: ）; 16: 29.44; 17: kW
| 体育館 | 2: 0; 3: MWh/年; 5: （年間; 6: 240; 7: 日、; 8: 体育館面積; 10: 950; 11: ㎡、 稼働率; 13: 0.5; 14: ）; 16: 0; 17: kW
[17 empty] | 45.44 | kW

## 参考資料5 コスト根拠 (hidden)
参考資料5 省エネ対策によるイニシャルコスト、イニシャルＣＯ２根拠 | [6 empty] | 1990年建設部門分析用産業連関表を利用した工事分倍率 | [7 empty] | 0.283 | 倍（RC学校校舎）
新築工事
|  | コスト算出 |  |  |  | ＣＯ２算出（グリーン庁舎計画指針及び同解説の手法に従って算出） | [7 empty] | コスト補正 |  |  | コスト算出摘要
工事種別 | 材料名 | コスト(税抜き） 2002年価格 |  | 単価 2002年価格 |  | ＣＯ２排出量 |  | 資機材重量 |  | 1990年価格基準購入者単価（税抜き） |  | CO2原単位 |  | 消費税 補正 | 物価補正 (1999年比）
屋根工事 | ﾎﾞﾘｽﾁﾚﾝ発泡板40mm | 6135769.6849 | 円 | 2208.7004 | 円/㎡ | 17814.8789 | kg-CO2 | 5556 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 材料費（2003年3月建設物価版）
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ50mm | 6278280 | 円 | 2260 | 円/㎡ | 22268.5986 | kg-CO2 | 6945 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ75mm | 9417420 | 円 | 3390 | 円/㎡ | 35629.7577 | kg-CO2 | 11112 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ100mm | 12556560 | 円 | 4520 | 円/㎡ | 44537.1971 | kg-CO2 | 13890 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
金属製建具 | ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱なし | 27598775 | 円 | 15650 | 円/㎡ | 5566.9736 | kg-CO2 | 1763.5 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | メーカー価格×0.8
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱あり | 30296930 | 円 | 17180 | 円/㎡ | 11133.9473 | kg-CO2 | 3527 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | （合見積価格及び2002年3月建設物価版参照）
ｶﾞﾗｽ工事 | ﾌﾛｰﾄ板ガラス（6mmｼｰﾘﾝｸﾞ） | 16065485 | 円 | 9110 | 円/㎡ | 26180.1411 | kg-CO2 | 26452.5 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 複層ｶﾞﾗｽ（FL3t+Air6t+FL3t ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 52058520 | 円 | 29520 | 円/㎡ | 52360.2822 | kg-CO2 | 52905 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| Low-Eガラス（FL6t+Air12t+LE6tmm） | 70716350 | 円 | 40100 | 円/㎡ | 45378.9113 | kg-CO2 | 45851 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | メーカー価格×0.8
（合見積価格及び2002年3月建設物価版参照）
断熱工事 | ﾎﾞﾘｽﾁﾚﾝ発泡板 25mm | 3628480.6103 | 円 | 1380.4377 | 円/㎡ | 8006.6754 | kg-CO2 | 2497.075 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 材料費（2003年3月建設物価版）
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 30mm | 7806645 | 円 | 2970 | 円/㎡ | 9608.0105 | kg-CO2 | 2996.49 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 50mm | 8587309.5 | 円 | 3267 | 円/㎡ | 16013.3508 | kg-CO2 | 4994.15 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 80mm | 10303720 | 円 | 3920 | 円/㎡ | 25621.3613 | kg-CO2 | 7990.64 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
| ALC外装（外断熱時） | 36799000 | 円 | 14000 | 円/㎡ | 452.1417 | kg-CO2 | 525.7 | kg | 13.51 | 円/kg | 63.6621 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 材料費×1.8（2002年3月建設物価版）
空調換気設備 | 第3種機械換気(排気ﾌｧﾝ800CMH,51台) | 3508800 | 円 | 68800 | 円/台 | 30709.9153 | kg-CO2 | 4845 | kg | 1740.04 | 円/kg | 3.6427 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 青森西高設計見積のＦＣ単価
| 全熱交換機(1600CMH、26台) | 10550000 | 円 | 422000 | 円/台 | 28523.1411 | kg-CO2 | 4500 | kg | 1740.04 | 円/kg | 3.6427 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | ×（換気ファン単価／ＦＣ単価；2002年3月建設物価版）
| ダクト工事（7m×51室） | 1777860 | 円 | 4980 | 円/台 | 4606.3814 | kg-CO4 | 4845 | kg | 261 | 円/kg | 3.6427 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
照明設備 | 一般型蛍光灯 | 16637212.725 | 円 | 21850 | 円/台 | 13651.7333 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| Ｈｆ型蛍光灯 | 19416426.75 | 円 | 25500 | 円/台 | 13651.7333 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 光センサー（初期照度補正、昼光利用） | 5531750 | 円 | 725 | 円/㎡ | 8558.9076 | kg-CO3 | 1273 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 「グリーン庁舎計画指針及び同解説 平成11年」の照明
設備工事の光センサーと同等品として扱う。
自動制御工事 | 有り | 9575650 | 円 | 1255 | 円/㎡ | 39134.3049 | kg-CO2 | 9154 | kg | 1173.0316 | 円/kg | 3.6445 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 青森西高校空調設備工事の自動制御工事費の
面積案分した値として扱う。
太陽光発電 | 架台 | 6785153.5199 | 円 |  |  | 3258.6938 | kg-CO2 | [9 empty] | 「グリーン庁舎計画指針及び同解説」の太陽光発電設備
設備 | 太陽電池（20kW）、180㎡ | 27141903.3079 | 円 |  |  | 9030.5344 | kg-CO2 | [9 empty] | と同製品とし、コストもこれに従う。グリーン庁舎では経費
| 蓄電池 1h | 3053435.1145 | 円 |  |  | 6739.6098 | kg-CO2 | [9 empty] | 込みの値段で計上されているので、今回の経費分を割り
| 蓄電池 8h | 15267175.5725 | 円 |  |  | 31094.9958 | kg-CO2 | [9 empty] | 戻している。
| ※ |  | 部の数字を変えることにより、省エネ対策の費用対効果の結果に反映させることができます。
改修工事
工事種別 | 材料名 | コスト算出 |  |  |  | ＣＯ２算出（グリーン庁舎計画指針及び同解説の手法に従って算出） | [7 empty] | コスト補正 |  |  | コスト算出摘要
|  | コスト(税抜き） 2002年価格 |  | 単価 2002年価格 |  | ＣＯ２排出量 |  | 資機材重量 |  | 1990年価格基準購入者単価（税抜き） |  | CO2原単位 |  | 消費税 補正 | 物価補正 (1999年比） | 改修時直 工費補正
屋根工事 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡板40mm | 9817231.4958 | 円 | 2208.7004 | 円/㎡ | 6515.4489 | kg-CO2 | 1270 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ50mm | 10045248 | 円 | 2260 | 円/㎡ | 8144.3111 | kg-CO2 | 1587.5 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ75mm | 15067872 | 円 | 3390 | 円/㎡ | 13030.8977 | kg-CO2 | 2540 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ100mm | 20090496 | 円 | 4520 | 円/㎡ | 16288.6221 | kg-CO2 | 3175 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
金属製建具 | ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱なし | 34446092.8 | 円 | 17920 | 円/㎡ | 6068.0013 | kg-CO2 | 1763.5 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09 | メーカー価格×0.8
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱あり | 37752302.6 | 円 | 19640 | 円/㎡ | 12136.0025 | kg-CO2 | 3527 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09 | （合見積価格及び2002年3月建設物価版参照）
ｶﾞﾗｽ工事 | ﾌﾛｰﾄ板ガラス（6mmｼｰﾘﾝｸﾞ） | 17511378.65 | 円 | 9110 | 円/㎡ | 28536.3538 | kg-CO2 | 26452.5 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 複層ｶﾞﾗｽ（6t+Air6t+6t ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 56743786.8 | 円 | 29520 | 円/㎡ | 57072.7076 | kg-CO2 | 52905 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09
| Low-Eガラス（FL5+A6+LE5mm） | 77080821.5 | 円 | 40100 | 円/㎡ | 49463.0133 | kg-CO2 | 45851 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09
断熱工事 | ﾎﾞﾘｽﾁﾚﾝ発泡板 25mm | 5805568.9765 | 円 | 1380.4377 | 円/㎡ | 12810.6807 | kg-CO2 | 2497.075 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 30mm内断熱 | 12490632 | 円 | 2970 | 円/㎡ | 15372.8168 | kg-CO2 | 2996.49 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 50mm外断熱 | 13739695.2 | 円 | 3267 | 円/㎡ | 25621.3613 | kg-CO2 | 4994.15 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 80mm外断熱 | 16485952 | 円 | 3920 | 円/㎡ | 40994.1781 | kg-CO2 | 7990.64 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
| (ALC外装) | 36799000 | 円 | 14000 | 円/㎡ | 452.1417 | kg-CO2 | 525.7 | kg | 13.51 | 円/kg | 63.6621 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 材料費×1.8（2002年3月建設物価版）
空調換気設備 | 第3種機械換気(排気ﾌｧﾝ51台) | 7017600 | 円 | 68800 | 円/台 | 61419.8306 | kg-CO2 | 4845 | kg | 1740.04 | 円/kg | 3.6427 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2 | 青森西高設計見積のＦＣ単価
| 全熱交換機(25台) | 21100000 | 円 | 422000 | 円/台 | 57046.2823 | kg-CO2 | 4500 | kg | 1740.04 | 円/kg | 3.6427 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2 | ×（換気ファン単価／ＦＣ単価；2002年3月建設物価版）
| ダクト工事（7m×51室） | 1777860 | 円 | 4980 | 円/台 | 4606.3814 | kg-CO4 | 4845 | kg | 261 | 円/kg | 3.6427 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1
照明設備 | 一般型蛍光灯 | 33274425.45 | 円 | 21850 | 円/台 | 27303.4665 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| Ｈｆ型蛍光灯 | 38832853.5 | 円 | 25500 | 円/台 | 27303.4665 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2
| 光センサー（初期照度補正、昼光利用） | 5531750 | 円 | 725 | 円/㎡ | 8558.9076 | kg-CO3 | 1273 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1
自動制御工事 | 有り | 9865590 | 円 | 1293 | 円/㎡ | 20002.9064 | kg-CO2 | 2975 | kg | 1796 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 青森西高校空調設備工事の自動制御工事費の
面積案分した値として扱う。
太陽光発電 | 架台 | 6677542.571 | 円 |  |  | 3207.0117 | kg-CO2 | [9 empty] | 「グリーン庁舎計画指針及び同解説」の太陽光発電設備
設備 | 太陽電池（20kW）、180㎡ | 26711439.0651 | 円 |  |  | 8887.3122 | kg-CO2 | [9 empty] | と同製品とし、コストもこれに従う。グリーン庁舎では経費
| 蓄電池 1h | 3005008.3472 | 円 |  |  | 6632.7212 | kg-CO2 | [9 empty] | 込みの値段で計上されているので、今回の経費分を割り
| 蓄電池 8h | 15025041.7362 | 円 |  |  | 30601.8364 | kg-CO2 | [9 empty] | 戻している。
| ※ |  | 部の数字を変えることにより、省エネ対策の費用対効果の結果に反映させることができます。

## 参考資料6 熱源ｲﾆｼｬﾙ削減試算 (hidden)
参考資料6 建築要素技術（各シナリオ）採用に伴う空調設備工事費の低減試算
真空温水ボイラの機器単価
| （１）熱源設備イニシャル減額試算の前提条件設定 | [16 empty] | 暖房能力(KW) | 291 | 349 | 465 | 581 | 733 | 930 | 1163 | 1453
| ■各シナリオ毎の暖房熱源機器設備工事比率（真空温水ボイラの能力－機器単価より想定） | [16 empty] | 熱源機器単価(千円） | 1569 | 1755 | 2409 | 2745 | 3492 | 4008 | 5208 | 5712
|  |  |  | 熱源装置容量 |  |  |  |  | 機器単価 |  | 単価比率 |  | 熱源設備工事費比率設定 | [6 empty] | 2002年3月建設物価版より
|  | TypeX | → | 622 | kW | 870.8 | 100% | → | 4008 | 千円 | 103.9% | → | 100%
|  | TypeA | → | 598.6556 | kW | 838.1179 | 96.25% | → | 3857.5752 | 千円 | 100% | → | 100%
|  | TypeB | → | 527.4048 | kW | 738.3667 | 84.79% | → | 3398.4542 | 千円 | 88.1% | → | 80%
|  | TypeC | → | 507.2753 | kW | 710.1854 | 81.56% | → | 3268.7451 | 千円 | 84.74% | → | 80%
|  | TypeD | → | 512.1559 | kW | 717.0183 | 82.34% | → | 3300.1945 | 千円 | 85.55% | → | 80%
|  | TypeE | → | 453.4832 | kW | 634.8765 | 72.91% | → | 2922.1232 | 千円 | 75.75% | → | 70%
|  | TypeX | → | 444.3 | kW | 622.02 | 71.43% |  | 2862.9492 | 千円 | 74.22% | → | 80% | （全熱交あり）
|  | TypeA | → | 421.2652 | kW | 589.7713 | 67.73% | → | 2714.5194 | 千円 | 70.37% | → | 70% | （全熱交あり）
|  | TypeB | → | 350.0144 | kW | 490.0202 | 56.27% | → | 2255.3984 | 千円 | 58.47% | → | 50% | （全熱交あり）
|  | TypeC | → | 329.8849 | kW | 461.8389 | 53.04% | → | 2125.6894 | 千円 | 55.1% | → | 50% | （全熱交あり）
|  | TypeD | → | 334.7655 | kW | 468.6718 | 53.82% | → | 2157.1387 | 千円 | 55.92% | → | 50% | （全熱交あり）
|  | TypeE | → | 276.0928 | kW | 386.5299 | 44.39% | → | 1779.0675 | 千円 | 46.12% | → | 45% | （全熱交あり）
■青森県内の新築高校における空調設備工事直工費内訳
|  | ・空調設備工事費一式 |  |  |  |  | 181205 | 千円 | 100%
|  | ・熱源・放熱器等機器設備一式 |  |  |  |  | 54309 | 千円 | 29.97%
（真空温水ボイラ、コンベクタ等）
|  | ・配管工事一式 |  |  |  |  | 53818 | 千円 | 29.7%
■校舎モデルＬＣＣ 新築工事 空調設備工事費比率
|  | ・新築工事一式 |  |  |  |  | 4.27 | 千円／年・m2 | 100% | ← | （参考） ＬＣＣ新築工事内訳 |  |  | 工事別単価 |  | 県標準予算単価
|  | ・機械設備工事 |  |  |  |  | 0.61 | 千円／年・m2 | 14.29% | ← | 建築工事 | 3.3 | 千円／年・m2 | 165000 | 円／m2 | 165470 | 円／m2
|  | 空調設備工事 |  |  |  |  | 0.47498 | 千円／年・m2 |  |  | 電気工事 | 0.36 | 千円／年・m2 | 18000 | 円／m2 | 18760 | 円／m2
|  | 衛生設備工事 |  |  |  |  | 0.13502 | 千円／年・m2 |  |  | 機械工事 | 0.61 | 千円／年・m2 | 30500 | 円／m2 | 30700 | 円／m2
[11 empty] | 合計 | 4.27 | 千円／年・m2
（２）熱源設備イニシャル減額分の算定
・建築要素技術の適用により、ピーク負荷が低減化→熱源容量減、コンベクタ等放熱器能力減とする。
・なお、コンベクタの暖房能力と機器単価の相関関係は、真空ボイラとほぼ同様の傾向にある（2002年建設物価版による）
・配管工事費は、シナリオ２、３、４は、シナリオ１の約５％、シナリオ５は約２０％の削減を見込む。
①ベースＬＣＣの新築工事分（４．２７千円／年・m2）からのシナリオ別削減費
|  |  |  | 新築空調工事LCC（千円／年・m2） |  |  |  | 熱源・放熱器機器工事比率 |  | ｼﾅﾘｵ別 熱源設備費 削減比率 |  | 配管工事費削減率 | ｼﾅﾘｵ別削減ＬＣＣ（千円／年・m2） | ｼﾅﾘｵ別削減 LCCO2（kg-CO2/年・m2） |  | 削減額 (千円) | 削減量 (kg-CO2)
|  | TypeX | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | -3.899% | × | 0% | -0.0055511 | -0.0043643 | → | -2117.7611 | -1664.9837
|  | TypeA | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 0% | × | 0% | 0 | 0 | → | 0 | 0
|  | TypeB | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 11.9% | × | 10% | 0.03105 | 0.043078 | → | 11845.5499 | 16434.1691
|  | TypeC | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 15.26% | × | 10% | 0.035837 | 0.046841 | → | 13671.6632 | 17869.8594
|  | TypeD | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 14.45% | × | 10% | 0.034676 | 0.045929 | → | 13228.9027 | 17521.7611
|  | TypeE | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 24.25% | × | 15% | 0.055681 | 0.071776 | → | 21242.491 | 27382.6431
全熱交換器有りの場合
|  | TypeX | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 25.78% | × | 10% | 0.050812 | 0.058614 | → | 19384.6747 | 22361.429
|  | TypeA | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 29.63% | × | 15% | 0.063343 | 0.0778 | → | 24165.2482 | 29680.5148
|  | TypeB | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 41.53% | × | 20% | 0.087339 | 0.106 | → | 33319.8981 | 40438.4994
|  | TypeC | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 44.9% | × | 20% | 0.092126 | 0.10976 | → | 35146.0114 | 41874.1897
|  | TypeD | → |  | 0.47498 |  | × | 29.97% | × | 44.08% | × | 20% | 0.090965 | 0.10885 | → | 34703.2509 | 41526.0914
|  | TypeE | → |  | 0.47498 |  | × | 29.7% | × | 53.88% | × | 20% | 0.10422 | 0.11927 | → | 39761.3825 | 45502.7945
②ベースＬＣＣの改修工事（２．０千円／年・m2）からのシナリオ別削減費
|  |  |  | 新築機械工事LCC（千円／年・m2） |  |  |  | 熱源・放熱器機器工事比率 |  | ｼﾅﾘｵ別熱源設備費削減比率 |  | 配管工事費削減率 | ｼﾅﾘｵ別削減ＬＣＣ（千円／年・m2）
|  | sinario1 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 0% | × | 0% | 0 | → | 0 | 千円
|  | sinario2 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 11.9% | × | 10% | 0.018677 | → | 7125.4377 | 千円
|  | sinario3 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 15.26% | × | 10% | 0.021557 | → | 8223.8972 | 千円
|  | sinario4 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 14.45% | × | 10% | 0.020859 | → | 7957.5641 | 千円
|  | sinario5 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 24.25% | × | 15% | 0.033494 | → | 12777.9671 | 千円
|  | sinario1 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 29.63% | × | 15% | 0.038102 | → | 14536.0892 | 千円
|  | sinario2 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 41.53% | × | 20% | 0.052537 | → | 20042.8735 | 千円
|  | sinario3 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 44.9% | × | 20% | 0.055416 | → | 21141.333 | 千円
|  | sinario4 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 44.08% | × | 20% | 0.054718 | → | 20874.9999 | 千円
|  | sinario5 | → |  | 0.28571 |  | × | 29.97% | × | 53.88% | × | 20% | 0.063111 | → | 24076.7494 | 千円

## 参考資料7 契約電力量の算定 (hidden)
参考資料７ 契約電力量算定のための電源容量の見方
電気代金の基本使用料は総電源容量で決定する。
ここでは以下の照明設備、換気設備、衛生設備、コンセント設備の電源容量を積み上げ、契約電力量を設定する。
| 1) | 照明設備
|  | ① | 普通教室 | 30.72 | kW
|  | ② | 特別教室 | 33.28 | kW
|  | ③ | 事務系統 | 29.44 | kW
|  | ④ | 共用部 | 6.24 | kW
|  | ⑤ | 非空調室 | 5.376 | kW
|  | ⑥ | 体育館 | 6.65 | kW
| 2) | コンセント設備 |  | 45.44 | kW
| 3) | 換気設備 |  | 20.4 | kW
| 4) | 衛生設備 |  | 3.7 | kW
| 5) | 太陽光発電 |  | 0 | kW
|  | 契約電力量 |  | 181.246 | kW
※なお、光センサーによる制御によって照明の使用電力量は大きく変化するが、
夜間に照明を付けるなどの可能性を考えて、契約電力量の算定には反映しない。
また、太陽光発電設備による電力使用量の低減効果も昼光利用と同様に契約
電力量には算定しない。